CNA-NT-I-HA-003

ANEXOS

NORMA TÉCNICA

CÁLCULO de la DEMANDA de AGUA POTABLE

ANEXOS

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

diciembre 1998

CONTENIDO

anexo  A    Fundamentos Técnicos

A.1  La demanda de agua potable

A.2  Variaciones de la demanda

A.3  Uso eficiente,  administración de la demanda, y control de fugas

A.4  Elasticidad en la demanda.

A.5  Políticas y estrategias sectoriales.

A.6  Bibliografía

anexo  B  Importancia de las demandas y datos relacionados

B.1   Necesidad e importancia de conocer la demanda y sus variaciones

B.2   Datos y consideraciones esenciales

anexo  C    Guías,  estadística e información de apoyo

C.1   Aclaraciones importantes

C.2   Instituciones de apoyo al sector agua y saneamiento

C.3   Tablas y figuras de apoyo

C.4   Referencias

anexo  D   Lineamientos para presentación  del  informe

D.1  Unidades de medida para expresar la demanda

D.2  Presentación de resultados en tablas y gráficas

D.3  Contenido y estructura

D.4  Revisión de congruencia con planes de desarrollo

Anexo  A    Fundamentos Técnicos

A.1  La demanda de agua potable

Demanda no necesariamente es lo mismo que consumo. Tampoco tales conceptos son sinónimos exactos de “suministro” ni de “necesidad”. La diferencia entre el volumen necesario y el que realmente se surte puede deberse a causas, como: no disponer de suficientes fuentes de abastecimiento, o de suficiente infraestructura para satisfacer las expectativas de todos los clientes, o cuando hay continuas fallas e interrupciones en la operación. Puede suceder el caso opuesto, que se extraiga mas agua de la requerida, a causa de presencia de fugas en la red y desperdicios, o cuando el consumo real está por arriba de la demanda razonable (malos hábitos, o inadecuados equipos e instalaciones hidro-sanitarias en casas o industrias). En la mayoría de las ciudades mexicanas existe una compleja presencia y combinación de muchos de los factores mencionados, por lo que no es correcto proponer valores al consumo o a la demanda, sin antes considerar y evaluar todos los factores que intervienen.

En general en esta norma, al hablar de demanda, se hará referencia a la necesidad de agua que debe satisfacerse, incluyendo todas aquellas deficiencias (“sobre-consumos”) atribuibles a anomalías en la red, en la operación, en las costumbres, o en las instalaciones domésticas e industriales.

En el cálculo de la demanda de agua (y a menos que se argumenten los motivos), no deben considerarse factores de reducción a la demanda tales como: cobertura del servicio inferior al 100%, operación mediante tandeos y racionamientos, fallas e interrupciones en el servicio, baja presión, etc. Es decir aquellos factores que van en contra de los estandares de calidad del servicio. En cambio sí deben considerarse las tendencias a la disminución, o al aumento, en los niveles de fugas en la red y en los consumos unitarios (elasticidad) motivados por ajustes tarifarios, época de estiaje, cambios en cultura del agua, etc.

La demanda no es algo estático, sino que tiene variantes de diverso tipo. Una de las mas claras, es debida al clima o a la presencia o ausencia de lluvias. Se dice entonces que es elástica ante diferentes factores. Algunos otros factores de elasticidad son: la tarifa, la existencia o no de medidores, el tamaño y tipo de vivienda, la presión en la red y la continuidad de la entrega, la composición socioeconómica y poder adquisitivo de las personas, las edades de los miembros de la familia, la legislación vigente en materia de agua, la existencia y calidad de los aparatos e instalaciones sanitarias, la densidad de industria o comercios en la ciudad, etc.

Un aspecto fundamental son los cuidados e intensidad de los programas de control de fugas a cargo del organismo operador de la localidad, así como sus políticas y estrategias de administración de la demanda.

A.2  Variaciones de la demanda

Algo esencial en cualquier análisis de demandas es la distribución espacial y temporal. Es indiscutible que la demanda urbana difícilmente es constante y homogénea. Varía geográficamente en función de las zonas de presión, o incluso de la densidad y calidad de las tuberías (cuando la red no está bien diseñada), así como del tipo de colonia y viviendas. Respecto al tiempo varía según la hora del día o noche considerada, y en muchas ciudades son notorios los cambios según la época del año de que se trate. Existe bibliografía que muestra el comportamiento típico de la demanda estacional u horaria en diversas ciudades (ver anexos), así como la proporción entre gastos pico y gasto medios o mínimos. Los llamados “coeficientes da variación” (horaria, estacional) son una manera de representar las variaciones en el tiempo, y pueden ser muy importantes para determinar la capacidad para diseñar tuberías o las capacidades de estaciones de bombeo, o incluso plantas de potabilización, cuando no hay sistemas de regulación (abatimiento de picos) en la ciudad.

En algunos estudios, la demanda que debe determinarse, no es la máxima, sino la mínima. Por ejemplo para poder revisar las características de envejecimiento y potabilidad del agua en las redes, o para dimensionar equipos modulares de bombeo y tratamiento, con lo que se reducen costos. Igualmente puede ser importante al revisar zonas con problemas de alta presión.

A.3    Uso eficiente,  administración de la demanda, y control de fugas

Para las demandas de agua, un pronóstico sería discurrir sobre lo puede pasar en el futuro, mientras que la planeación sería idear que debería pasar en el futuro. Estos dos conceptos, pronóstico y planeación, no deben ser aislados e independientes, mas bien la planeación debe usar al pronóstico como dato, y si tal pronóstico no es aceptable (sobreexplotación del acuífero, encarecimiento del servicio o de mala calidad, etc.), se debe idear un plan capaz de cambiar el curso de los eventos venideros.

El resultado, o resultados, de un cálculo de demandas debe surgir de un esfuerzo de planeación y visión a futuro. Es decir, debe proponer modificaciones factibles a algunas características actuales, y mencionar las consideraciones hechas y las estrategias sugeridas.  Al “calcular” (planear, predecir) las demandas, al menos hay tres aspectos esenciales que deberán mencionarse, que coinciden con el título de este apartado. No se abundará sobre los temas, y se remite al lector a la extensa bibliografía que existe sobre estos temas (por ejemplo Buenfil_98 y  Ochoa_98 , aparte de otros referidos en la bibliografía de la sección A.6).

El impacto de las acciones de regulación y control de la demanda puede ser gradual o  repentino. También puede ser de efecto temporal (e.g. en una época de sequía severa), o permanente, o tener alguna tendencia o riesgo a decaer. El decaimiento podría deberse a causas normales (pérdida de motivación o impacto en la sociedad), a insuficiente presupuesto, o a inconstancia en los programas institucionales (frecuentes cambios de directivos en el organismo operador).

Algo que también convendrá analizar y mencionar en un estudio de demandas son los “coeficientes de elasticidad” supuestos (ver anexo A.4), así como las políticas sectoriales consideradas (ver anexo A.5).

A.4  Elasticidad en la demanda.

Independientemente de las variaciones zonales y horarias de la demanda. La misma demanda (para el mismo sitio, horario o temporada anual), puede ser susceptible de cambios importantes, ya sea de manera permanente o semi-permanente. Tales cambios pueden ser efecto de otras acciones o variables, como la calidad del agua, la presión en la red, cambios en tarifas o en reglamentación, presencia de lluvias, temperatura máxima o mínima, cambios culturales,  etc.

Esos cambios y ajustes equivalen a la reacción de los usuarios ante su entorno. La reacción colectiva ante cada cambio suele llamarse “elasticidad”.

Un tipo de elasticidad frecuentemente mencionada es la que ocurre al cambiar el precio de un producto. Es una medida del grado de respuesta que se tiene en la cantidad demandada de un producto cuando cambia su precio unitario. Esto puede representarse de cualquiera de estas dos formas (Weber_89):

| Ed = (dQ/Qi) / (dP/Pi) | o | Ed = (dQ/dP) * (Pi/Qi) |
| --- | --- | --- |

donde:  Ed = elasticidad de la demanda, dQ = cambio en la cantidad consumida, dP = cambio en el precio, Pi = precio en algun momento i (o promedio de precios en ese instante), y Qi = cantidad consumida correspondiente al precio Pi.

Esto significa que la elasticidad resulta de dividir el % de cambio en cantidad demandada  entre el  % de cambio en el precio del producto.

Visto de otra forma, la elasticidad se mide como el diferencial de cambio en la demanda respecto al precio (o coeficiente de regresión al ajustar pares de puntos Q, P en una muestra), multiplicado por el nivel de precio respecto a consumo, en determinado punto de la curva de muestreo.

Multiplicando el valor de la elasticidad por el porcentaje de cambio en el precio de un producto se determinará el porcentaje de cambio en la demanda. Por ejemplo si la elasticidad vale -0,50 y el precio del agua sube un 20%, entonces el consumo disminuirá un 10%  (dQ/Qi = E * dP/Pi = -0,50 *  0,20 = -0,10 ).

Algo importante a destacar es que las elasticidades no son constantes, sino a la vez dependen del nivel de consumo, pues por ejemplo habrá limites donde, a pesar de un precio exagerado, la demanda mínima para consumo humano seguiría prevaleciendo, quizá dejándose de gastar en otras cosas menos indispensables.

Una condición “elástica” sería cuando un aumento en precio trae una reducción en las ventas (coeficiente < 0,0). Una condición "inelástica" sería cuando los aumentos de precio no afectan los consumos, o los afectan muy poco (coeficiente = 0,0 o muy cercano a cero).

Algunos otros factores que afectan la demanda y donde se pueden analizar las elasticidades son temperatura media, ingreso medio familiar, lámina de lluvia mensual, presión en la toma domiciliaria, etc. En algunos casos a mayor valor de la variable,  aumenta el consumo (e.g. ingreso familiar, presión, temperatura ambiental), mientras que en otros disminuye (e.g. lámina de lluvia, cantidad de impurezas en el agua). Una elasticidad mayor a 1,0 (en valor absoluto) significa una reacción mucho mas fuerte en el consumo que el mismo cambio en el concepto analizado.

Hay aspectos no directamente cuantificables, en el sentido anterior, pero que igualmente impactan, a favor o en contra, el consumo. Ellos son la presencia de medidores de consumo (efecto psicológico, que además puede aunarse a tarifas), el rigor en aplicación de reglamentos, las campañas de cultura del agua, la calidad de los dispositivos domésticos, etc.

Instalar contadores volumétricos de consumo, por primera vez, en una localidad puede tener efectos importantes en el consumo. El impacto inmediato puede ser fuerte y luego ir decreciendo con el tiempo. Buenfil_93 presenta algunas cifras y comentarios respecto a la "elasticidad del consumo ante la medición" (con diferente definición a la antes mencionada), medida como la "reducción en el consumo por cambio a cobro volumétrico" (independiente del precio unitario del agua, pues el consumo puede bajar con menor precio). Además, el efecto difiere según el estrato socioeconómico considerado.

A.5   Políticas y estrategias sectoriales.

La política general que actualmente persigue la CNA, y que deberá respetarse  en los estudios de demandas de agua (a menos que tal política tenga alteraciones con el tiempo, o para casos particulares se especifique de otra manera, o difiera de los planes de desarrollo estatal o municipal),  puede resumirse así:

- Coberturas de población al 100% (toda la población servida con toma domiciliaria en sus casas), a la brevedad posible.

- Aumento substancial en la calidad del servicio, reflejada especialmente en la continuidad del servicio, presiones de distribución y calidad del agua.

- Administración de la demanda, mediante tarifas socialmente justas y equitativas, y suficientes para incrementar y sustentar la calidad del servicio, las renovaciones y ampliaciones de infraestructura, y posibles encarecimientos en extracción o tratamiento del agua (abatimiento de acuíferos, mayor dificultad o estandares mas estrictos para el tratamiento).

- Programas permanentes, en cada localidad, de: monitoreo, diagnóstico y control de fugas.

- Aliento al uso de dispositivos ahorradores de agua en casas, industrias y otros usuarios.

- Mayor control en la calidad de los materiales y mano de obra en las redes y tomas domiciliarias.

Si llegase a haber cambios, ajustes o mayor detalle en lo anterior (especialmente como producto de consultas a planes hidráulicos de desarrollo, locales) habrá que hacer mención a ello.

A.6  Bibliografía

- Banco Mundial, (Yepes Guillermo, Dianderas Augusta )“Water & Wastewater utilities indicators, 2nd edition” Water and Sanitation Division, World Bank, Washington, USA, 1996

- Bauman Duane. Opitz Eva, “Measurement of conservation attitudes and behaviors: trends in southern California”, Conserv93, AWWA, 1993

- Bauman Duane, Crews James “Forecasting demand for urban water”, Computer applications for water resources, ASCE, 1985

- Brandon Thomas, IWES   “Water Distribution Systems”,  IWES Institution of Water Engineers and Scientists, England, 1984

- Buenfil Mario, IMTA  “uso eficiente y administración de la demanda”, notas del curso IMTA- SAPAC- UAEM Medición, Auditorias de agua y Recuperación de Pérdidas”; y  “Acciones de uso eficiente de agua en ciudades” pagina internet http://atl.imta.mx/~cth/MBuenfil/uso_efic/uso_efic.htm, 1998

- Buenfil M., Savariego R. y Piña R., “Estudio de factibilidad de medición en Irapuato, Gto.”, IMTA y JAPAMI (Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato), 1994

- Comisión del Plan Nacional Hidráulico “Anexo 3, Usos del Agua, del Plan Nacional Hidráulico”, SARH, 1981

- CNA, “Datos Básicos”, libro V 1ª sección del “manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Normas Técnicas,  México, 1994

- CNA, “Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Segunda Versión”, CNA Comisión Nacional el Agua,  Gerencia de Normas Técnicas, México, 1994

- CNA “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento” Unidad de Programas Rurales y Participación Social, Comisión Nacional del Agua,, a diciembre de los años 1993 a 1997.

- Hanke Steve, Boland John “Water requirements or water demands?”, Journal de AWWA, Noviembre 1971

- Howe Charles, Linaweaver F. “The impact of price on residential water demand and its relation to system design and price structure” Water Resources Research, Vol. 3 No 1, 1967

- IWSA (Suchomel P.) "International water statistics. Some conclusions", IWSA International water supply association, Aqua, Nº 1, 1986.

- IWSA (Merlo, G.) “Statistics for Water demand forecasts” IWSA International Water Supply Association” Water Supply Aqua Vol 7 n 2/3, 1989

- IWSA (Gundermann H.)  “Technical and economical aspects of water demand” International Water Supply Association, international report,, 1990

- IWSA “International statistics for water supply”, International Water Supply Association, IWSA congress Madrid, Spain, 1997

- Lowry Mark, Derrinton Bob, Doty Glen, “Manual of water utility operations”  Texas Water Utilities Association, 1988

- Metzner Rudolph  “Demand forecasting: a model for San Francisco”, Journal de AWWA, febrero 1989

- Murdock Steve, Albrecht Don, Hamm Rita “Role of sociodemographic characteristics in projections of water use”, ASCE, Journal of Water Resources Planning and Management, vol. 117, number 2, 1991

- Neville Green ,  Roger Patrick "Water industry best practices",  Sydney Water Board, Australia, AWWA, march, 1994.

- Ochoa Leonel, Bourguett Victor “Recuperación integral de pérdidas de agua”, IMTA -COMAPA - NADBANK, 1998.

- Rothstein Eric “Water demand monitoring in Austin, Texas”, Journal de AWWA, octubre 1992

- Sánchez Manuel “Aprovechamiento integral del agua y eliminación de cisternas y tanques sobre las edificaciones”,  Seminario internacional sobre uso eficiente del agua, México, 1991.

- Suchomel P. "International water statistics. Some conclusions", IWSA International Water supply association, Aqua, Nº 1 pp 14, 1986.

- Vickers Amy  “The energy policy act: assessing its impact on utilities”, Journal de AWWA, agosto 1993

- Weber Jack, “Integrating conservation targets into water demand projections”, Journal de AWWA, agosto 1993

- Weber Jack  “Forecasting demand and measuring price elasticity”, Journal de AWWA, mayo 1989

Anexo  B    IMPORTANCIA de las DEMANDAS  y  DATOS RELACIONADOS

B.1 Necesidad e importancia de conocer la demanda y sus variaciones

Un estudio de demandas lleva implícito el evaluar la capacidad y probabilidad de producción, junto a conocer las expectativas y comportamientos de los usuarios. Entonces, para un organismo de abastecimiento público, que es una industria que vende agua y servicios, el estudio de demandas equivale a un “estudio de mercado”, un insumo esencial para toda empresa que quiera mantenerse y prosperar.

Conocer la demanda presente o futura, junto con sus variantes espaciales y temporales, es una guía esencial para la mayoría de los proyectos y acciones importantes, así como durante la evaluación del desempeño, y de la calidad del servicio ofrecido. Para el cálculo de la demanda se deben invertir suficientes recursos e ingeniería, pues de este estudio dependerán muchas otras cosas. Si no hay firmeza y seguridad en los datos básicos, cualquier acción o diseño posterior será endeble y criticable.

B.2  Datos y consideraciones esenciales

Los datos necesarios para poder determinar la demanda de agua en alguna localidad, y que a la vez deberán claramente asentarse en el informe o memoria de cálculo que se genere, pueden ser algunos o la totalidad de los siguientes:

- Año  y mes para el que se hace la determinación (proyección).

- Nivel de desglose necesario. La demanda puede referirse a: total anual, máxima diaria en temporada de sequía, o cualquier otro lapso; pero adicionalmente puede ser necesario separarla por clase socioeconómica, tipos de usuarios (comerciales, industriales, etc.), o por zonas de la ciudad. También podrá requerirse determinar los datos intermedios, entre el momento actual y el año final  (desglose por épocas o meses de cada año). Los datos de demanda media anual, se expresarán en hm3/año, y para otros periodos como se indica en el anexo D.1.

- Población total de la ciudad en la actualidad y la esperada para el horizonte de planeación (determinada conforme a la norma de proyecciones de población CNA-NT-I-HA-001), y sus correspondientes desgloses por clase socioeconómica (índices de marginalidad, cobertura de servicios, etc.) y por zona de la ciudad.

- Número o densidad de establecimientos institucionales, comerciales, de servicio e industriales, actualmente y para el horizonte de planeación, desglosados por tipo. Especialmente los que representen puntos o volúmenes importantes de demanda.

- Consumos unitarios actuales (siguiendo la norma CNA-NT-I-HA-002), para cada estrato socioeconómico   o tipo de comercio o industria. Indicar si la información sale de estadística del mediciones aportadas por el organismo operador, o de muestreos y monitoreos directos, o resulta de cálculos y estimaciones indirectas, o de tablas de apoyo sugeridas en los anexos a las normas, u otra bibliografía.

- Factores que pueden cambiar y afectar el consumo unitario, respecto a los niveles actuales. Es decir, elementos que hacen que  la demanda sea elástica a ellos, tales como: tamaño y tipo de ciudad, estructura tarifaria, mayor calidad del servicio, instalación de medidores, presión en la red, continuidad, limitantes en disponibilidad de fuentes, eliminación de tinacos o cisternas domésticas, uso de dispositivos ahorradores, calidad del agua.

-  Niveles de fugas actual y propuesto para el horizonte de planeación, y gráfica o tabla de evolución para años o meses intermedios.

- Consumos unitarios futuros propuesto por estrato socioeconómico, considerando su evolución conforme a los factores de elasticidad anteriores, y considerando las densidades de industria, comercio y otros consumos no-domésticos (recreación, educación, oficinas publicas, deportivos, etc.). Aquí deben incluirse las fugas intradomiciliarias y los desperdicios.

- Estimación de la capacidad instalada y el potencial de las fuentes de abastecimiento actuales y otras factibles. Para confrontar con las demandas máximas o mínimas determinadas, y en caso de fuertes discrepancias, quizá intentar ajustes al cálculo de la demanda (políticas mas estrictas de control de la demanda, etc.).

Anexo  C    Guías,  estadística e información de apoyo

C.1   ACLARACIONES IMPORTANTES:

El que actualmente no exista, o sea escasa, la estadística local, regional o nacional, de apoyo, no implica que en breve no exista. Será obligación de quien hace un estudio de demandas de agua limpia, hacer las búsquedas pertinentes. Se debe proceder en este orden de prioridad, respecto a enfoque geográfico para el material de apoyo a utilizar: local, regional, nacional, ciudades extranjeras con analogía a la localidad en cuestión (socio-economía, clima, recursos hidráulicos), estadística de organismos internacionales, y estadística de cualquier otro país.

En este anexo se mencionan o incluyen *** algunas tablas, gráficas y fórmulas empíricas de apoyo, que se encuentran publicadas o disponibles en revistas y manuales especializados en el sector agua y saneamiento, tanto de México como de otros países.

En general todo este cúmulo de información se refiere a mediciones y datos específicos, que fueron correctos para determinados sitios, condiciones y épocas; y pueden no ser válidos para algunas otras circunstancias y lugares.

Se mencionan únicamente como referencia de consulta y comparación, respecto a las mediciones, estadística y proyecciones propias, para el estudio específico en consideración.  El material aquí mencionado o incluido, no debe usarse directamente, excepto cuando las limitantes de presupuesto, tiempo, o inexistencia de información local, impidan realizar estudios particulares de la demanda de agua potable.

Es decir, sólo se permite emplearlas directamente en última instancia. La intención de incluirlas es que sirvan de guía y sugerencia para cómo procesar y mostrar la información que se genere de muestreos e investigaciones propias, o se recopile de fuentes locales.

Una parte importante de cualquier estudio será la validación y confrontación de los datos e hipótesis que se hagan, y en ese caso sí conviene  hacer referencias al material aquí presentado, sin olvidar que deberán buscarse los casos mas análogos según el tipo de ciudades y características de evolución esperada. Por otra parte, cada día aumenta la disponibilidad de material útil presentado en libros, congresos y revistas especializadas, nacionales o extranjeras, aunada a una creciente simplificación y accesibilidad para hacer búsquedas especializadas, por lo que tales comparaciones y referencias no debe, en lo posible, limitarse a lo aquí incluido.

***  NOTAS importantes:

Por su extensión no se anexan físicamente en este documento, sino que podrán consultarse recurriendo a las referencias mencionadas, o en su defecto, pueden copiarse desde el sitio internet de la CNA o del IMTA en las direcciones siguientes:

http://www.cna.gob.mx/ ……

http://atl.imta.mx/~cth/MBuenfil/normas

http://atl.imta.mx/~cth/MBuenfil/MIS_plan/consu_wb.htm

http://atl.imta.mx/~cth/MBuenfil/uso_efic/uso_efic.htm

http://atl.imta.mx/~cth/MBuenfil/MIS_plan/ind_gest.htm

Debe tenerse presente que la mayoría de esos anexos no respeta la norma oficial Mexicana NOM-008-SCFI-1993 en cuanto a la escritura de cifras (las referencias emplean el punto para separar decimales y la coma para separar tercias de números en millares).

C.2   INSTITUCIONES de APOYO al SECTOR AGUA y SANEAMIENTO:

Existen diversas instituciones internacionales que frecuentemente publican estadística relacionada a sector agua, que son de utilidad en los estudios de demandas. Entre ellas están: OMS, OPS, UNICEF, IWSA, Banco Mundial, IWPCF, AIDIS. La mayoría de ellas cuentan con sitios internet donde gratuitamente se pueden consultar sus informes y publicaciones. Adicionalmente existen instituciones nacionales de otros países, que suelen hacer publicaciones valiosas, como ASCE, AWWA, u OFWAT.

En México, comparativamente a esos otros países y agencias, existe un cierto retraso respecto a divulgación y aprovechamiento de información, tanto por medios electrónicos, como en congresos y revistas especializadas. Si embargo hay signos de rápidos cambios y es de pensarse que empleando correctamente todas las herramientas disponibles, pronto se acortará el rezago. Por ejemplo cada vez son más los organismos de servicios urbanos de agua que publican sus propias revistas y difunden sus experiencias.

Seguramente para 1999, o máximo el 2000, tener acceso a Internet en cualquier oficina será tan común como tener teléfono o computadora PC. Esta es la justificación al estilo adoptado para el presente anexo a la norma de cálculo de demandas, el cual debe basarse ante todo en experiencias empíricas y predicciones de cambios similares a los que posiblemente están ocurriendo en otras ciudades del planeta.

Algunos sitios y material de consulta vía internet:

- AWWA  American Water Work Association:  http://www.awwa.org/

- INEGI   Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática:  http://www.inegi.gob.mx/

- CNA  Comisión Nacional del Agua:    http://www.cna.gob.mx/

- IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua:   http://www.imta.mx/

- OFWAT (National Customer Council)  texto completo de su reporte anual 1998 (aprox dos megabytes en versión para consultarse con paquete Adobe Acrobat, que es gratuito) en dirección:

http://www.open.gov.uk/ofwat/oncc98.pdf

- Estadísticas de países en el Banco Mundial:    http://www.worldbank.org/html/opr/pmi/contents.html

- Environment Canada       http://www.ec.gc.ca/water

Existen infinidad de empresas de agua locales (water utilities) en todo el mundo, incluidos algunos organismos operadores mexicanos,  que mantienen paginas en información en la red de Internet. Un útil directorio de varias de ellas puede encontrarse en:

http://www.awwa.org/utility.htm

o en:     http://atl.imta.mx/~cth/MBuenfil/MIS_plan/awwa_uti.htm

Estos fueron solo algunos ejemplos de sitios internet disponibles, la lista pudiera ser mucho mayor, pero tampoco vale la pena extenderla mucho, ya que en general, los paquetes y ayudas disponibles para localizar sitios, “buscadores”, son muy poderosos y sencillos de emplear.

Adicionalmente a todo esto, como ya se dijo antes, la mayoría de las figuras y cuadros mencionados en este anexo, están (o estarán muy pronto) disponibles en versión de imagen (scanned) o de texto en algunos de los sitios Internet del IMTA o CNA, ya mencionados en el anexo C.1

En estos sitios, adicionalmente a la estadística de apoyo, eventualmente habrá algunas herramientas de apoyo, como son mecanismos para fácilmente convertir unidades de cualquier sistema a otro, o las hojas de cálculo y modelos de gráficas del tipo propuesto en los ejemplos D.2.1,  D.2.2 y  D.2.3 de estos anexos a la norma técnica de calculo de demandas de agua.

Prioridades (esto siempre y cuando no se contraponga con lo que establezca la CNA, en su carácter de autoridad normativa nacional).

Asociaciones e instituciones locales: cámara industria, organismo operador de servicios de agua, , comité ciudadano, Colegio Ing. civiles, comisión de regulación urbana, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, gobierno municipal o estatal, Universidades del estado, etc.

Asociaciones e instituciones nacionales: ANEAS, FEMISCA, CNA, IMTA, CICM, SSA, INEGI, SEMARNAP, etc.

Agencias regionales o continentales: AIDIS, OPS, RASCA, CEPIS, OEA, CEPAL, etc.

Asociaciones y agencias internacionales o mundiales: IWSA, IWPCF, OMS, UNICEF, Banco Mundial, Green Peace, IRC (International Water and Sanitation Centre), etc.

Agencia nacionales de otros países: OFWAT (U.K.), EPA (USA), AWWA (USA), EHP/USAID (USA), ASCE (USA), Office International de l’eau (Francia), INAA (Nicaragua)  AYA (Costa Rica), etc.

C.3  TABLAS y FIGURAS de APOYO (muestras que se irán perfeccionando semestral o anualmente):

En el texto de la norma CNA-NT-I-HA-003  (Cálculo de la demanda de agua potable) se hace referencia a algunos apoyos en este anexo, los cuales se identifican por los números que preceden a los siguientes 19 grupos de modelos o estilos para presentar información.

1 - Evolución de proporción de volumen medido y volumen total consumido (cambios en distintos años)  Ref. IWES_1 figura 4.1 (pg. 72). La ref. IWSA_1, figura 1, presenta estadística de cambios en consumos per capita en diversas ciudades italianas. Similarmente IWSA_2 tiene evolución de datos estadísticos de 10 países europeos (para 10 años).

2 - Impacto de la medición sobre el consumo (elasticidad a la medición). Ref. IMTA_3 tabla 4.5 (elasticidades por cambio de cuota fija a cobro volumétrico, por clase socioeconómica).  Ref.  WB_1 figuras en sección A.2, pg 3. Ver también Ref. AWWA_71 figuras 2 y 3. Ver también en Ref. WRR_1, tablas 3, 4 y 5 (pgs. 24, 25 y 26), diferentes ecuaciones empíricas para estimar la demanda en función de estructura tarifaria y características de la medición y las viviendas.

3 - Consumos promedio, medidos, en algunas ciudades.  Ref. WASH_92, cuadro 3.7 (pg. 28), también Ref. WB_1 cuadro A.1, pg 2.  También pudiera generarse algo parecido, quizá tomando datos de Ref. CNA_s93 a CNA_s96, o de ANEAS, o directamente de varios organismos locales, por ejemplo ver ref. CEASG_1 cuadro en pg. 23. Ver también ADB_97  tabla 1, pg. 3. También ver datos de diversos años en OFWAT_91 a 98.

4 - Distribución del consumo doméstico (histograma de rangos de consumo en viviendas).  Ref. WB_1 figura en sección A.3, pg 4. También similar a lo de Ref.  IWES_1 figura  4.2, pg. 72.

5 - Desglose de consumos urbanos, por tipo de usuario (habitacional, comercial, industrial, otros).   Ref. WB_1 cuadro en sección A.4, pg 4. También ver Ref. IWES_1  tabla 4.i (pg. 73), y también ADB_97 figura 13, pg. 53

6 - Consumos unitarios por clase socioeconómica y rango climático. Ref. CNA_1 tabla 16 (pg. 53) (su vez de ref. Ochoa, Rodriguez, Delgado, del IMTA, 1993)

7 - Consumos unitarios, por tipo de vivienda o por su número de ocupantes. Ref. IWES_1  tabla 4.ii (pg. 73).

8 - Distribución del consumo habitacional, según aparato o empleo del agua (WC, lavado trastes, ropa, jardín, etc.). Ref. IWES_1 tablas 4.iii y 4-v (pg. 74). Comparar también con ref. AWWA_93 tabla 1, pg 58, que indica los estandares para dispositivos domésticos y de plomería establecidos en 1992 para Estados Unidos. Ver también datos en ref. IMTA_2 sobre distribución de consumos domésticos según el aparato o el uso en interiores o exteriores.

9 - Estadísticas sobre pérdidas físicas en la red.   Ref. WB_1 cuadro C.2, pg 12. También de estadísticas de Ref. CNA_s93 a CNA_s96 (tabla en anexo 4, pg 121, de CNA_s95), o de ANEAS, o directamente de varios organismos locales.  La Ref. IMTA_1, cuadro 1, pg. 5, muestra datos de fugas de agua en algunas ciudades Mexicanas

10- Estadísticas sobre posible evolución en reducción de pérdidas de agua. Ref. WB_1 gráficas C.3.a, C.3.b, C.4.a y C.4.b (pgs. 12 a 14).

11- Razón entre consumo máximo diario y consumo promedio anual, según tamaño de población. Ref. WB_1 gráfica en sección A.5, pg. 5. También proporciones y factores pico entre demanda de verano y demanda máxima diaria o máxima horaria, ver Ref. AWWA_92, varias figuras. La ref. IWSA_1, figura 3, también muestra proporciones de demanda media a máxima, y como han ido cambiando con los años.

12 - Variación del consumo en distintos años, por efectos climáticos (cambia el mes de máximo consumo). Ref. IWES_1 figura 4.3 (pg. 76). Debe haber estadística similar para diferentes estados de USA (AWWA o similar), y posiblemente se pueda obtener de organismos operadores locales en México.

13 - Estadísticas sobre elasticidades del consumo ante diferentes factores (precio, ingresos, tanto para consumidores domésticos como industriales).  Ref.  WB_1 cuadros A.6.a a A.6.c, pgs. 4 y 5 (en ellos a la vez se hace referencia a muchos otros  autores y estudios sobre elasticidades). También ver Ref. AWWA_89m figura 1 consumo -vs- lluvia, figura 2 consumo -vs- temperatura y zona de presión, figura 3 consumo -vs- índice estacional, también ecuación en pg. 64 para elasticidad al precio del agua. La ref. AWWA_89f también presenta varios coeficientes de demanda, además de una clara explicación de como integrar esos conceptos en un modelo de predicción de demandas.

14 - Demandas de agua para usos turísticos. Ref. IWES_1 tabla 4.vii (pg. 76). Se pueden generar tablas con rangos y tipos de hoteles consultando estadísticas locales de ciudades turísticas, o de la “Ref. CNA_s96 a CNA_s93, o de ANEAS. Contrastar e.g. datos de Cancún, Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta. Guanajuato. Ver también  Ref. CNA_1  tabla 19 (pg. 54).

15 - Consumos unitarios por empleado en principales industrias.  Ref. IWES_1 tabla 4.ix (pg. 78).   Ver también estadísticas de descargas y consumos en industrias, publicados por CPNH, CNA e IMTA (por ejemplo CPNH_1). La Ref. CNA_1 tablas 20 y 21 (pg. 54 y 55) presenta algo (a su vez refiere al Reglamento de Construcciones para el D.F., 1987 y a CPNH, 1981).

16 - Consumos unitarios para algunas empresas de servicios y comercios.  Ref. IWES_1  tabla 4.xii (pg. 81).  También Ref. CNA_1 tablas 18 y 21 (pg. 54 y 21) (su vez de ref. Reglamento de Construcciones para el D.F., 1987)

17 - Consumos unitarios en aplicaciones agrícolas o ganaderas conectadas a los servicios de agua publica.  Ref. IWES_1  tablas 4.xiii y 4.xiv (pg. 81).

18 - Consumos o requisitos de diseño para previsiones contra incendio. La referencia TEXW_1, pg. 338, (a su vez refiriendo lo establecido por la “insurance services office”) indica que los caudales necesarios van desde 30 lt/s hasta 1 260 lt/s (500 a 20 000 galones por minuto) dependiendo de la densidad comercial e importancia de la zona. Lo anterior también va relacionado a la distribución y distancia entre hidrantes contra incendios.  La referencia CNA_1, tabla 22, pg. 56, propone algunos valores de flujo y otros parámetros para combate a incendios, dependiendo del tamaño de la localidad.

19 - Estadísticas de demanda media, mínima y máxima semanal.  Ref. IWES_1 figura 4.4 (pg. 84).

C.4    Referencias del  anexo C  a la norma CNA-NT-I-HA-003 (Cálculo de la demanda de agua potable)

ADB_97 - McIntosh Arthur, Yñiguez Cesar “Second Water Utilities Data Book, Asian and Pacific region”, Asian Development Bank, 1997

AWWA_94 - Neville Green ,  Roger Patrick “Water industry best practices”  Sydney Water Board, Australia, Journal de AWWA Vol 86 marzo, 1994

AWWA_93 - Vickers Amy  “The energy policy act: assessing its impact on utilities”, Journal de AWWA, agosto 1993

AWWA_92 - Rothstein Eric “Water demand monitoring in Austin, Texass”, Journal de AWWA, octubre 1992

AWWA_89m - Weber Jack “Forecasting demand and measuring price elasticity”, Journal de AWWA, mayo 1989

AWWA_89f - Metzner Rudolph  “Demand forecasting: a model for San Francisco”, Journal de AWWA, febrero 1989

AWWA_71 - Hanke Steve, Boland John “Water requirements or water demands?”, Journal de AWWA, Noviembre 1971

CEASG_1 - Ávila Hernández Mª E., Flores G. E., Martínez G. F., “Sistema de información de los organismos operadores de agua”, revista “Aqua Forum” de CEASG, Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Guanajuato, junio, 1997

CNA_1 - Comisión Nacional del Agua, “Datos Básicos”, libro V 1ª sección del “manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Normas Técnicas,  México, 1994

CNA_2 - CNA, “Lineamientos Técnicos para la Elaboración de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Segunda Versión”, Comisión Nacional el Agua,  Gerencia de Normas Técnicas, México, 1994

CNA_s93 a CNA_s96 - Comisión Nacional del Agua, “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento” Unidad de Programas Rurales y Participación Social, CNA, a diciembre de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997.

CPNH_1 - Comisión del Plan Nacional Hidráulico “Anexo 3, Usos del Agua, del Plan Nacional Hidráulico”, SARH, 1981

IMTA_1 - Ochoa Leonel, Bourguett Victor “Recuperación integral de pérdidas de agua”, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, COMAPA, NADBANK, 1997

IMTA_2 - Arreguin Felipe “Ruso eficiente del agua en ciuaddes e industrias”, Capitulo 3 del libro Uso eficiente del Agua,  (http://unesco.org.uy/phi/libros/uso_eficiente/cap3.html) 1994

IMTA_3 -  Buenfil M., Savariego R. y Piña R., “Estudio de factibilidad de medición en Irapuato, Gto.”, IMTA y JAPAMI (Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Irapuato), 1994

IWES_1 - Brandon Thomas, IWES   “Water Distribution Systems”,  IWES Institution of Water Engineers and Scientists, England, 1984

IWSA_1 - Merlo, G. “Statistics for Water demand forecasts” IWSA International Water Supply Association” Water Supply Aqua Vol 7 n 2/3, 1989

IWSA_2 -  Suchomel P. "International water statistics. Some conclusions", IWSA International water supply association, Aqua, Nº 1, 1986.

OFWAT_91 a OFWAT_98 - Office of Water Services “Levels of service report for the water industry of England and Wales” OFWAT- Office of Water Services, National Customer Council  1990/91, hasta 1997/98

TEXW_1 - Lowry Mark, Derrinton Bob, Doty Glen, “Manual of water utility operations”  Texas Water Utilities Association, 1988

WASH_92 - Gavin John, Darling Jonathan, et al “Indicadores de desempeño de determinadas empresas de abastecimiento de agua y saneamiento en Ecuador”, Water Sanitation for Health Project USAID, 1992

WB_1 - Yepes Guillermo, Dianderas Augusta “Water & Wastewater utilities indicators, 2nd edition” Water and Sanitation Division, World Bank, Washington, USA, 1996

WRR_1 - Howe Charles, Linaweaver F. “The impact of price on residential water demand and its relation to system design and price structure” Water Resources Research, Vol. 3 No 1, 1967

ANEXO D   LINEAMIENTOS para PRESENTAR un INFORME (estudio de demandas de agua)

D.1   Unidades de medida para expresar la demanda

Las demandas de  agua representan el volumen necesario respecto a una unidad de tiempo. Las demandas pueden referirse a periodos cortos o largos (volumen anual necesario, volumen mínimo en un trimestre, demanda máxima diaria, etc.), y en ese sentido es conveniente que la unidad de tiempo manejada también refleje el periodo a que se refiere.

El siguiente cuadro muestra algunas recomendaciones:

| Concepto | unidad recomendada | máximo de decimales recomendado * | ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| Demanda media anual | hm3 /año (hectómetro cubico = 1 millón de m3) | dos decimales | 345,95 hm3/año |
| Demanda en época de lluvias, en estiaje, temporada alta de turismo, etc. | hm3 /mes | dos decimales | 52,07 hm3/mes |
| Demanda máxima o mínima diaria | m3/día | dos decimales | 3 458,3 m3/d |
| Demanda máxima o mínima horaria | m3/hora | dos decimales | 3 458,3 m3/h |
| Demanda máxima o mínima instantánea | m3/minuto | dos decimales | 35,53 m3/min |

* en general la combinación de cifras enteras y decimales no debe exceder a 5 dígitos.

Únicamente para fines de estandarización y comparación se podrá usar, entre paréntesis junto a las cifras anteriores, la conversión a metros cúbicos por segundo (m3/s) o  a litros por segundo (l/s).

Cuando la demanda calculada requiera aclaraciones sobre la presión considerada, esta se anotará en Bars (1 bar = 105 Pascales = 0,987 atmósferas = 1,01972 kgf/cm2 = 10,1974 m de H2O a 4ºC) pudiéndose hacer la traducción a metros de columna de agua, m.c.a., entre paréntesis.

Para cualquier otra unidad de medida y manera de representación, se seguirá lo indicado por la NOM-008-SCFI-1993.

D.2  Presentación de resultados en tablas y gráficas

El procedimiento seguido y los resultados de cálculo de demandas deberán mostrarse en un informe y memoria de cálculo de la manera mas clara, completa y compacta posible (CCC).  Para tal fin, además de las descripciones del nombre del estudio, finalidad, objetivo, etc. (ver anexo D.3), se incluirán las tablas y gráficas que mejor describan a la información y a los procedimientos empleados. A continuación se sugieren algunas de ellas.

Ejemplo D.2.1  (ejemplo de gráfico,  con valores irreales)

Para los datos de partida, relativos a la composición de la demanda actual, puede hacerse un diagrama tipo pastel, como en el ejemplo D.2.1.

Igualmente convendrá incluir una figura similar, para la distribución de demandas resultante, para el año o mes de proyecto, cuando tenga una composición distinta a la actual.

Cuando se prevea o proponga una evolución a los consumos unitarios (a veces mal llamada “dotación”) se deberá incluir  una gráfica, que indique como será su variación y sus valores en diferentes épocas o años, como se muestra en el ejemplo D.2.2.

Ejemplo D.2.2  (ejemplo de tipo de gráfica, con valores sin significado real)

Para calcular la demanda en diferentes momentos futuros, y para distintos tipos de usuarios, puede usarse algun programa de computadora o una “hoja de cálculo”, que muestre resultados como se sugiere en el ejemplo D.2.3

| Ejemplo D.2.3 Tabla para cálculo de demandas para diferentes momentos, por tipos de concepto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unidad | Momento 1 (inicial) |  |  |  |  | Momento 2 |  |  |  |  |  | Momento final |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de | de | Cantidad | Demanda | Volumen demandado | Cantidad | Demanda | Volumen demandado |  | Cantidad | Demanda | Volumen demandado |  |  |  |  |
| usuario (demanda agua) | medida | de elementos | Unitaria | m3/periodo | de elementos | Unitaria | m3/periodo |  | de elementos | Unitaria | m3/periodo |  |  |  |
| Doméstico clase alta | Habitantes | a1 | b1 | a1 x b1 | a2 | b2 | a2 x b2 |  | an | bn | an x bn |  |  |  |
| Doméstico clase media | Habitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doméstico clase popular | Habitantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal domestico |  |  |  | Sumas |  |  | Sumas |  |  |  | Sumas |  |  |  |
| Oficinas | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercados | locales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baños públicos | usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado de autos | autos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavanderías de autoservicio | kg ropa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoteles | cuartos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escuelas primarias | alumnos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escuelas medias | alumnos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escuelas superiores | alumnos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campos militares | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitales | camas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otros (talleres, comercios, etc.) | ---- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal comercial y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automotivas | empleados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Químicas | ton. produc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Textiles | toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Electrónica | $ ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentos | Toneladas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| otras | ----- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Industrias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atención de incendios | eventos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipas de agua (camiones) | viajes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado calles | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riego jardines | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavado atarjeas y tanques | m tubos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PÉRDIDAS FÍSICAS (fugas) | m tubos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal USO PUBLICO y PERDIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

El ejemplo D.2.4 (tomado de Environment Canada) sugiere una  ilustrativa forma de comparar consumos entre diferentes ciudades,  distintos tipos de usuarios, o la evolución de las demandas o consumos, en distintos horizontes de tiempo.

D.3  Contenido y estructura

Usualmente el estudio de demandas es parte de algún otro estudio o proyecto (diseño de alguna tubería, simulación de la red, selección de un equipo de bombeo, plan hidráulico, etc.), constituyendo entonces sólo una porción o subcapítulo de ese otro estudio. Sin embargo, para los casos en que se trate de un estudio exclusivo sobre demandas, o se desee hacer un anexo especifico para este tema, se sugiere el siguiente contenido y orden :

Descripción general.- Nombre de la localidad, delimitación geográfica, antecedentes de crecimiento y fuentes de captación y red de distribución. Factores que mas impactan la demanda de agua, o problemas y dificultades del abastecimiento.

Objetivo.- motivo por el que se hace el estudio de demandas, y en que aplicaciones o proyectos se emplearán los resultados.

Horizonte y desglose para el estudio.- Número de años a futuro que se deben prever, desglose y nivel de detalle esperado. Indicar tipo de resultados necesarios, tales como máximos o mínimos estacionales, máximos diarios, etc.. Aclarar si se incluirán demandas contra incendio, fugas, crecimiento industrial, etc.

Fuentes, calidad y tipo de información disponible y necesaria.- Describir fuentes disponibles o métodos de muestreo o investigación necesarias, y opinión sobre la confiabilidad de esa información. En general hacer mención de todos los conceptos enunciados en el  anexo B.2 de esta norma.

Crecimiento poblacional.- Cuantificar y desglosar la dinámica y cambios demográficos entre el momento inicial y el final de proyección. Atender las recomendaciones de la norma CNA-NT-I-HA-001

Consumos unitarios y evolución.-  Reseñar cálculos o mediciones efectuados y datos obtenidos observada, así como el comportamiento de consumos y fugas pronosticado o deseable a futuro. Indicar consideraciones y  observaciones relativas a elasticidades del consumo ante diversos factores. Anexar las figuras y tablas pertinentes.

Resumen y recomendaciones finales.- Analizar posible sensibilidad de los resultados, ante cambios en las variables o hipótesis. Comparar demandas totales contra capacidad de las redes o potencial de acuíferos (ver anexo D.4), etc.

La lista anterior puede servir también como punto de partida para elaborar términos de referencia y especificar el alcance esperado para un estudio de demandas.

D.4  Revisión de congruencia con planes de desarrollo

La o las demandas resultantes, para cada año intermedio, temporada del año, o zona de la ciudad, deben revisarse antes de su adopción definitiva para diseño o inclusión en planes de desarrollo.  Principalmente se deben confrontar contra lo que establezcan otros planes de desarrollo municipal o estatal. Si se detectan incongruencias importantes en los datos de población, consumos unitarios o demandas esperadas, deberán hacerse la aclaraciones pertinentes, y en caso dado las revisiones y/o negociaciones (ajustes) apropiadas. Por otra parte también deben confrontarse  contra el potencial de fuentes, capacidad de explotación instalada o factible y capacidad de distribución de las redes u otro elemento (tubo, cárcamo, etc.) que se requiera.

Con esto quiere darse a entender que el cálculo de demandas es un proceso iterativo. Si bien los ajustes ulteriores pueden no ser parte de un estudio de demandas a contrato, el contratante y usuario primario debe estar consciente de la necesidad de hacer ajustes a los primeros resultados de demandas, quizá proponiendo políticas de control y administración de la demanda más estrictas.

Para metrópolis o ciudades grandes es indispensable cubrir todos los aspectos del cuadro, mientras que en localidades menores a 30 mil habitantes se pudieran omitir los cuatro últimos conceptos.

Cuando se manejan unidades de tiempo pequeñas (minutos, segundos) la demanda (que no deja de ser un volumen para un periodo fijo) suele a veces designarse como “gasto”, “caudal” o “flujo”, pero no debe confundirse su interpretación.

Exceptuando el caso del uso de la coma como símbolo de separación decimal, si el organismo operador o la entidad para quien se hace el informe, aun no maneja ese estilo de escritura y le crearía confusiones esa modalidad internacional.