CNA-NT-I-HA-002

NORMA TÉCNICA

DETERMINACIÓN DE CONSUMOS UNITARIOS

DE AGUA POTABLE

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre 1998

CONTENIDO

1   INTRODUCCIÓN

2   OBJETIVO

3   CAMPO de APLICACIÓN

4   DEFINICIONES

5   PROCEDIMIENTOS

5.1   Visión general

5.2   Variantes en tipos de estudios

5.3   Catálogo de procedimientos

5.4   Diagrama de flujo

6   BIBLIOGRAFÍA

1.- INTRODUCCIÓN

Los consumos unitarios representan información básica para el diseño y la operación de servicios urbanos de agua. Esta norma, propone cómo generar, procesar y presentar  los correspondientes datos estadísticos. Hace mayor énfasis en la generación y manejo de datos, que en los detalles técnicos de los aforos.

Ahora existe más  información de referencia y comparación, para validar o complementar estudios de campo; así como tener mayor economía, agilidad y precisión al hacer monitoreos e indagaciones. También las formas y versatilidad para presentar estadísticas se ha mejorado y simplificado.  Esta abundancia de información y aparente facilidad, implica tener métodos apropiados, para elegirla, ordenarla  y emplearla, pues el riesgo de errores o fallas también es mayor.

La disponibilidad de mejores equipos de monitoreo y rutinas de procesamiento, obliga a un análisis con un mayor nivel de complejidad y exactitud que en el pasado. Este refinamiento responde a la necesidad de atender problemas socioeconómicos y ambientales crecientemente más urgentes, complejos y delicados.

Muchas fórmulas empíricas o tablas empleadas, e incluso recomendadas en algunos manuales, han quedado obsoletas, ante las nuevas maneras, más directas y confiables, para evaluar y definir consumos unitarios y  demandas de agua. Sólo debe recurrirse a tales métodos indirectos (fórmulas empíricas) en casos extremos (únicamente para estudios preliminares o de gran visión), donde no exista otra información a la mano, y sería costoso y tardado buscar fuentes más apropiadas.

Los consumos unitarios pueden desglosarse y corresponder a diferentes criterios y estilos, como son: por tipo de usuario, por tipo de actividad, por impacto de las variables de influencia; o según la aplicación o tipo de proyecto en que se usarán tales valores.

2.- OBJETIVO

Establecer el procedimiento genérico a seguir para determinar los volúmenes de agua que, bajo circunstancias específicas, emplean o requieren cada uno de los diferentes usuarios, reales o potenciales, de un servicio de abastecimiento de agua.

3   CAMPO de APLICACIÓN

Conocer  los consumos unitarios de agua, desglosados por tipos de actividad, usuario, o mueble sanitario,  es fundamental para  operar, equipar o dimensionar correctamente cada componente del servicio de agua (tanques de regulación, cárcamos, moto-bombas, redes de tubos, equipos hidro-sanitarios domésticos, etc.). Los consumos unitarios pueden aplicarse, por ejemplo, para predecir la demanda a largo plazo de toda una ciudad; o para seleccionar el tipo de medidor a instalar en determinada vivienda o industria. El  cuadro de  la sección 5.2   ejemplifica algunas otras aplicaciones.

Esta norma está dirigida a: consultores, proyectistas o supervisores de:  instalación de tomas domiciliarias, medidores de agua, redes de distribución de agua potable, líneas de conducción, plantas de tratamiento, plantas de potabilización y fuentes de abastecimiento. Así como para quienes integran información para: alimentar modelos de simulación, planes de desarrollo, análisis tarifarios, o de impactos socioeconómicos sobre el comportamiento de consumos, etc.

4.-  DEFINICIONES

Actividades de consumo.- Acciones o labores específicas que utilizan  agua, como las que se realizan en: el hogar, empresas de servicio, industrias de transformación, y sitios públicos.

Coeficiente de variación.- Proporción que existe entre algún consumo base y el consumo que ocurre en algun sub-periodo de tiempo.

Coeficiente de elasticidad en el consumo (demanda).- Razón entre el cambio en el consumo unitario de agua, respecto al cambio en algun parámetro de influencia (como ingreso familiar, tarifa unitaria,  cantidad de lluvia, temperatura media,  presión en la red, rigor en la legislación, etc.).

Consumos unitarios de agua potable.- Cantidad de agua empleada o requerida por un usuario, mueble sanitario, o equipo industrial, al realizar determinada actividad, función o proceso, y referida a un momento concreto (e.g. ducharse, lavar ropa,  beber, regar, fabricar determinando producto, etc.).

Equipos de medición o de monitoreo.- Instrumentos, dispositivos y aparatos empleados para medir y registrar datos de caudales, volúmenes, niveles, presiones, temperaturas,  y otras características del agua o su entorno.

Monitoreo.- actividad encaminada a medir un fenómeno en campo y registrar los resultados, durante cierto periodo de tiempo.

Muestreo.- técnica para evaluar una parte, relativamente pequeña pero estadísticamente significativa, del universo de elementos.

Padrón de usuarios.- Conjunto de planos, bases de datos y otra información distintiva de cada contrato de servicio de agua.

Tipos de consumidores.- Clasificación de los usuarios del agua, según el género de instalación o aparato hidráulico, o  clase de público consumidor.

Variables que influyen en el consumo.- Parámetros que propician ciertas magnitudes de consumos. Pueden ser variables: climatológicas, constructivas, ambientales, hidráulicas, sociales, económicas, legales, etc.

5    PROCEDIMIENTOS

5.1 Visión general.

El procedimiento especifico para determinar un consumo unitario dependerá de: el uso a dar al valor del consumo, la exactitud y la amplitud esperada del trabajo, y el tiempo y el presupuesto disponibles. Normalmente en cualquier estudio deberán irse definiendo o realizando, sucesivamente, los siguientes 12 puntos (ver también el diagrama de flujo de la sección  5.4):

1		objetivo y alcance del estudio  de consumos unitarios (tipo de datos buscados, y desglose en espacio y en tiempo)

2   	información estadística de apoyo disponible

3  	normas de rigen ese tipo de consumo

4 	precisión y confiabilidad necesaria

5 	variables de influencia y criterios de control

6 	técnicas de muestreo a emplear

7		duración de los sondeos y criterios de validación

8 	equipos de monitoreo o muestreo

9		recopilación de información y trabajos de campo

10 	vaciado y procesamiento de estadística

11	ajustes a los resultados preliminares

12	presentación de resultados y sensibilidad

A continuación se describen y ejemplifican cada uno de estos puntos:

1 Objetivo y alcance del estudio  de consumos unitarios (tipo de datos buscados, y desglose en espacio y en tiempo)

Precisar  el objetivo y el alcance del estudio, definiendo el tipo de consumos unitarios requeridos,  por ejemplo:  consumos mensuales, por tipo de vivienda, para un estudio tarifario; o los consumos unitarios instantáneos, mínimos y máximos, para dimensionar un cárcamo de rebombeo o simular una red. Los diferencias zonales en microclima o topografía (presión) producen consumos distintos. Las proyecciones de demandas a largo plazo requieren conocer los consumos unitarios de las futuras industrias y establecimientos de servicios, así como los probables consumos domésticos,  por estrato socioeconómico.

2   Información estadística de apoyo disponible

Elegir la información disponible pertinente. Prioritariamente debe recurrirse a los registros comerciales del servicio local de agua potable, y estudios previos para el sitio; es decir, a fuentes directas. Como fuente indirecta b , para  contrastar, puede recurrirse a datos de fuentes  bibliográficas.

3  Normas de rigen ese tipo de consumo

La legislación vigente puede regir o influir en los consumos unitarios. Existen reglamentos, locales o de mayor cobertura, que afectan los consumos. Por ejemplo al establecer controles para: estructuras de tarifas; tipos de medidores; presiones mínimas y máximas en la red; continuidad y calidad del servicio de agua; diámetros de las tuberías y conexiones de servicio; comercialización de muebles sanitarios; tipo de viviendas; reglamentos contra desperdicios, etc.

4   Precisión y confiabilidad necesaria

El nivel de detalle puede diferir entre una pequeña localidad y una metrópoli. En el segundo caso los errores tendrían graves consecuencias. La precisión y detalle del estudio de consumos deben fijarse de antemano, en los términos de referencia y el alcance para el trabajo (independientemente que lo haga directamente el organismo operador o lo subcontrate).

5   Variables de influencia y criterios de control

Los consumos unitarios dependen de circunstancias: climáticas (lluvia, temperatura), habitacionales (tipos de viviendas, densidad urbana), ambientales (topografía, recursos naturales), del estado y  características de la infraestructura hidráulica, así como de diversas condiciones sociales, económicas, y legales. Debe haber cuidadosos muestreos, de la  influencia de cada variable en el consumo, y sus elasticidades. Estudiar impactos de las variables que evolucionarán en la vida del proyecto, o tienen variaciones cíclicas.

6   Técnicas de muestreo a emplear

Cuando el organismo operador carece de registros completos o confiables, o como una confirmación adicional, pueden recolectarse datos de campo. El procedimiento debe ser estándar (fijo y homogéneo durante ese estudio) y apropiado al grado de detalle deseado. Usualmente se hacen muestreos mediante: encuestas a los consumidores (hábitos según temporada, tamaño de la familia, nº de baños, riego del jardín,  etc.), o instalando medidores extras en industrias o viviendas; o implantando distritos hidrométricos. Los muestreos a viviendas deben hacerse por estratos socioeconómicos, elegidos aleatoriamente del padrón de usuarios; o directamente según las rutas de lectura y la  factibilidad de ensayar diferencias en las variables que afectan el consumo.

7  Duración de los sondeos y criterios de validación

Además de la técnica de trabajo y la cantidad de datos a recabar, debe precisarse las temporadas y subdivisiones para el trabajo. Es trascendental la duración de los aforos extra. El plan completo debe revisarse y aprobarse antes de cualquier labor de campo y procesamiento de datos. Deben enfatizarse los criterios para confrontar y validar la información, así las circunstancias para descartar datos que desvirtúen los valores promedio (por ejemplo usuarios con comportamientos radicalmente distintos al del resto, o donde se sospechen errores de monitoreo o fallas del equipo).

8   Equipos de monitoreo o muestreo

Debe planearse y decidirse el tipo de aparatos o instrumentos a usar (manómetros, termómetros, cubos patrón,  etc.), el personal necesario, sus responsabilidades, plan de entrenamiento, estructura jerárquica, considerando siempre un responsable de captura de datos, etc. Antes de iniciar deben diseñarse los formatos a llenar, los modelos de encuestas, los programas de cómputo y estructuras de bases de datos necesarios. Para hacer aforos, los equipos pueden ser: contadores domiciliarios, aparatos ultrasónicos con almacenaje de datos (data loggers), tubos pitot, manómetros, etc. Prever la logística de adquisición, instalación, ajustes y calibración inicial y periódica, a los aparatos, y procesos; así como las frecuencias y criterios de seguridad para transferir datos.

9  Recopilación de información y trabajos de campo.

Una vez planeada la estrategia de muestreos, con equipos instalados y la logística resuelta; efectuar los monitoreos, aforos, encuestas, o demás investigaciones, como consultas a registros históricos y padrón de usuarios. Ir capturando y transfiriendo datos individuales, en determinada codificación o formato, según el procedimiento aprobado.

10  Vaciado y procesamiento de estadística

Al terminar las consultas y/o muestreos, analizar e integrar los datos, validándolos según lo establecido en el paso 7. Obtener: promedios, máximos y demás estadísticas pertinentes. Analizar los “coeficientes de variación”, “coeficientes de elasticidad”, y otros resultados complementarios. Elaborar informe preliminar con: metodología empleada; aplicabilidad y representatividad de resultados; época y circunstancias de cada consumo unitario.

11  Ajustes a los resultados preliminares

La observación del comportamiento estadístico actual, por usuario, no basta para planear aciones; además, deben vislumbrarse las necesidades reales, y su evolución futura. Muchos factores influyen en los consumos, y deben ponderarse; por ejemplo: descontar los desperdicios y fugas controlables o corregibles mediante dispositivos o equipos de mejor tecnología; o posibles ajustes a la legislación sobre agua;  agregar la eventual necesidad insatisfecha, por  falta de presión, interrupciones del servicio, baja calidad del agua, etc.; o desperdicios futuros por deterioro y envejecimiento de redes o instalaciones de los usuarios. Además de los ajustes para la época actual, o futuro inmediato, se deben hacer proyecciones para el comportamiento, a mediano y largo plazo, para cada tipo de público.

12  Presentación de resultados y sensibilidad

Finalmente, elaborar un informe mostrando y describiendo cada consumo unitario (que pueden ser diferentes para ahora y el futuro). Cuando los términos de referencia lo piden, los resultados deben mostrar los coeficientes de elasticidad junto con las posibles fluctuaciones cíclicas (e.g. con las estaciones del año), además de analizar la sensibilidad de los valores ante cambios en las condiciones. Generalmente deben incluirse recomendaciones para lograr que, en el futuro, exista un comportamiento deseable en los consumos.

5.2   Variantes en tipos de estudios

El método para determinar los consumos unitarios dependerá del uso que se dará a los datos. El siguiente cuadro sugiere los conceptos necesarios según el tipo de aplicación, e indica algunos cuidados al presentar y emplear los resultados:

| Aplicación | Datos a conseguir | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Elegir tipo de medidor (contador volumétrico) apropiado para cierta industria, hotel, escuela, etc. | Consumo mensual en temporadas de mayor y de menor consumo, y demanda máxima instantánea. | El medidor debe elegirse atendiendo a los tres datos (mencionados en la columna anterior) , para tener buena precisión y durabilidad. Para consumo pico considerar la presencia y efecto de cisternas, tinacos o similares. |
| Capacidad de conducción necesaria en un tramo de tubería de distribución. Simulación estática de una red de distribución. | Gasto máximo instantáneo en el tramo. | El gasto pico en todo el periodo anual (temporada y día mas desfavorable y hora pico en él). Considerar niveles mas adversos de: fugas, presiones, tandeos, abundancia y escasez de agua, clima y comportamiento de usuarios y reglas de operación de la red. |
| Simulación dinámica de una red de distribución. Modular (dimensionar) batería de bombas | Gastos máximo y gasto mínimo con base diaria y semanal | Considerar temporada anual con mayores variaciones en una misma semana. Debe haber bomba que trabaje eficientemente para gasto mínimo. |
| Dimensionar tubería de conexión a un cliente (vivienda, industria, institución) | Gasto máximo instantáneo factible, o permisible, de ser demandado. | El gasto pico en todo el periodo anual (temporada y día mas desfavorable y hora pico en él). |
| Producir tablas de cálculo para asignar tarifas fijas en contratos sin medidor | Consumo promedio mensual según: Tipo de vivienda (con o sin jardín, clase socioeconómica, temporada anual, clima); Cada aparato domestico (regadera, inodoro, etc.). Tipo de miembro de una familia (según su edad o perfil socioeconómico o actividad), o usuario (empleado, cliente, huésped, enfermo, alumno). Tipo de comercio, industria, o unidad de producto o servicio generado (comercios, talleres o industrias). | Considerar impacto de campañas de uso eficiente del agua, oferta comercial de dispositivos ahorradores, calidad de materiales de plomería, etc. |
| Revisar reglas de operación de la red (arranque o paro de motores, llenar tanques, abrir válvulas, etc.) | Consumo mínimo nocturno, consumo máximo semanal, consumo promedio durante la hora pico en temporada de estiaje, consumo máximo instantáneo en cada tramo. | Considerar alteraciones en cantidad de agua y horarios de pedido (patrón de consumos), por ajustes en presión, continuidad, rutinas laborales de la población; elasticidades de la demanda por cambios en tarifas, clima, etc.. |
| Estudio de diferentes estructuras para captar, conducir, regular o distribuir agua | Gasto máximo diario o gasto máximo horario | Entre la captación y regulación diseñar con el gasto máximo diario, y para la red de distribución emplear gasto máximo horario (ver tabla 2, pg. 15 de “manual de datos básicos” de CNA) |

5.3  Catálogo de procedimientos

Ante la vasta  gama de aplicaciones y enfoques para los estudios de consumos unitarios, la siguiente tabla presenta algunos lineamientos generales para planear ciertos  estudios típicos.

Existe múltiple bibliografía sobre el tema (no toda se cita en esta norma), la cual explica con detalle varios de los procedimientos mencionados en la siguiente tabla. Los métodos indirectos (estadística de bibliografía) únicamente podrán usarse para comparar los resultados de estudios directos locales, o para casos justificados de estudios preliminares y situaciones excepcionales (ausencia de presupuesto o tiempo), que impidan las determinaciones directas.

| Para obtener | Clave ‡ |  | Grado de complejidad (precisión y confiabilidad)£ | Equipo, material o información necesarios | Procedimiento y cuidados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proceso industrial, comercial | Pe-S | simple (baja) |  | cubeta y reloj | Abrir llave de nariz a la entrada y contar volumen que sale en uno o dos minutos. Repetir la prueba 2 o 3 veces para cada modelo y marca de equipo o proceso. |
| o habitacional específico | Pe-m | medio (regular) |  | recipiente graduado, cronómetro, manómetro | Registrar modelo y marca de equipo , material y diámetro de las tuberías, presión de entrada. Aforar 2 o 3 veces cada aparato o proceso. |
| (ejemplo consumo unitario de regaderas) | Pe-a | alto (buena) |  | laboratorio certificado, termómetros, manómetros, probetas y recipientes graduados, etc. | Registrar temperatura del agua, presión, longitud de la descarga, duración de la apertura y del cierre de llaves. Construir gráficas según modelo de aparato y presión en la red. |
|  | Pe-i | indirecto (regular) |  | publicaciones de pruebas de alguna institución oficial, o Normas oficiales | Referir a bibliografía o a normas. De preferencia a las mas apegadas al caso en consideración. |
| Consumo externo a | Ja-s1 | simple (baja) |  | aforar aspersores o mangueras de riego y considerar probable frecuencia de uso y duración. | Aplicar factor según zona de la ciudad o tipo de vivienda. Evaluar tipo de vegetación. Considerar meses de mayor y menor consumo. |
| viviendas (riego jardines, lavado de | Ja-m1 | medio (regular) |  | muestreo de tamaño de jardín en cada vivienda y tipo de vegetación. | Relacionar contra boletas de cobro de consumo medido, y construir gráficas de consumo medio, según mes del año o lamina de lluvia y temperatura. |
| carros, uso de piscinas, etc.) | Ja-a1 |  | alto (buena) | registrador de flujos instantáneos, medidor de humedad del suelo, pluviómetro, evaporímetro | Correlacionar aforos con temperatura ambiental, humedad, lluvia en la semana, hora del día, etc. |
| descarga | Wc-s1 |  | simple (regular) | regla graduada y calculadora | medir nivel del agua en el tanque y volumen equivalente, antes de accionar la palanca de descarga. |
| de inodoro W | Wc-m |  | medio (regular) | Formato para que los usuarios registren frecuencia de uso diaria | para determinar frecuencia de uso y volúmenes medios de consumo por persona o vivienda. |
|  | Wc-a |  | alto (buena) | medidor volumétrico y/o “data logger” instalado en la tubería de alimentación | registrar consumos diarios del mueble y según día de la semana, o temporada del año. Correlacionar con número de habitantes en la vivienda o tipo de uso (hotel, industria, hospital, restaurante, vivienda, etc.). |
| Toma | Td-s1 |  | simple (buena) | boletas cobro mensual o bimestral, apoyadas en medición real | Promedio por zona o clase socioeconómica para todo el año |
| domiciliaria | Td-m1 |  | medio (regular) | aforos con macromedidor, por distrito hidrométrico, condominio, edificio multifamiliar, fraccionamiento, etc. | Dividir volumen registrado entre total de viviendas o de habitantes. Las fugas en la red de distribución o las que haya en áreas verdes o similares (plazas, mercados, etc.) formarán parte del consumo unitario. |
| (viviendas) | Td-a1 |  | alto (regular) | aforos con contador volumétrico (micromedidor) | Selección aleatoria y representativa o de viviendas en diferentes sectores de presión y clase socioeconómica. Medir en diferentes temporadas (estiaje, lluvias, vacaciones). Si no hay medidor instalado antes, debe procurarse medición “oculta” para que los habitantes no alteren sus hábitos. |
|  | Td-a2 |  | alto (buena) | aforos con registrador electrónico de consumos instantáneos y acumulador volumétrico (“data logger”) | Para tener variaciones diarias y horarias en los consumos. Muestreos por zona y por clase socioeconómica. Registrar presencia y tamaño de tinacos, jardín, y otras instalaciones o equipos que influyan en los patrones de consumo. |
|  | Td-i1 |  | indirecto (baja) | recomendaciones para diseño de redes y conexiones según: Reglamentos locales, CNA, SSA, OPS o similares | Consultar tablas o gráficas con recomendaciones. De preferencia a las mas apegadas al caso en consideración (clima, nivel socioeconómico, época del año, tipo de ciudad). |
|  | Td-i2 |  | indirecto (baja) | Tabla de factores hidráulicos y diámetro de la toma (para asignar tarifas de cobro fijo) | Aplicar tabla según diámetro de la toma y presión media en la red. La tabla de presión media debe salir de simulaciones hidráulicas de operación, y el diámetro de la toma del catastro de consumidores. |
| Toma | Ti-s1 |  | simple (buena) | boletas cobro mensual o bimestral, apoyadas en medición real | Promedio por tipo de industria o servicio para todo el año, o cierto periodo de meses críticos |
| industrial |  |  |  |  |  |
|  | Ti-i1 |  | indirecto (baja) | Estudios de CPNH (Comisión del Plan Nacional Hidráulico), CNA, AWWA (American Water Works Association), CNIT (Cámara Nacional de la Industria de Transformación), etc. (ver por ejemplo anexo C de norma de cálculo demandas) | Aplicar tablas según tipo de industria, época del año, nivel de tecnificación de la industria, etc. |
| Consumo por habitante | Chr-s |  | simple (baja | censos o conteos o estudios de población actual, por colonia o zona. Estructura de edades. Y lo requerido en método “Td-S1” | Similar a “Td-S1” y luego dividir entre número da habitantes promedio en cada vivienda, considerando datos censales o norma CNA-NT-I-HA-001 |
| residente | Chr-a |  | alto (buena) | Padrón de usuarios detallado, con habitantes por vivienda o toma., verificado con muestreo, y lo de “Td-S1” | Especial cuidado para cuando una sóla toma (contrato) alimenta a grandes edificios o multifamiliares. Dividir numero de habitantes entre consumos históricos. |
| Consumo por | Cei-s |  | simple (buena) | boletas cobro volumétrico y lista de trabajadores contratados en cada mes. | Dividir consumo mensual de agua entre la cantidad de empleados cada mes, y sacar un promedio |
| empleado industrial | Cei-a |  | alta (regular) | aforos directos de consumo de agua y dato de trabajadores en el periodo | dividir aforo de consumo mensual entre cantidad de empleados. |
| Consumo por unidad | Cup-s |  | simple (buena) | boletas cobro volumétrico y lista de materiales fabricados en cada mes. | Por cada unidad de producto manufacturado, medido en : piezas, toneladas, kg., litros, botellas, cajas, etc. Dividir consumo mensual de agua entre producción de cada mes, y sacar un promedio. |
| producida en cierta empresa | Cup-a |  | alta (regular) | aforos directos de consumo de agua y encuestas sobre producción | dividir aforo de consumo mensual entre cantidad estimada de producción. |
| Consumo por servicio | Csb-m |  | medio (regular) | Catastro o encuesta de usuarios y prestadores de los diferentes servicios y boletas de consumo de cada actividad. | Por: cama de hospital/día; alumno/día; huésped/día; cuarto hotel/día; empleado/día, cliente/día; automóvil/día, pasajero/día; etc. |
| institucional o comercial brindado | Csb-i |  | indirecto (baja) | Tablas de CNA, ANEAS (Asociación Nacional de Empresas de Agua), IMTA, OPS (Organización Panamericana de la Salud), IWSA (International Water Supply Association), AWWA, IWES, (Institution of Water Engineers and Scientists) etc. (ver por ejemplo anexo C de norma de cálculo demandas) | Referir a bibliografía o a reglamento de construcción o a normas. De preferencia a las mas apegadas al caso en consideración. |

5.4   Diagrama de flujo

El siguiente diagrama muestra la secuencia de las 12 actividades generales descritas en la sección 5.1; así como los casos en que el proceso puede simplificarse. Las tablas de las secciones 5.2 y 5.3 equivalen al  detalle, sobre que hacer en ciertos casos especificos, genéricamente cubiertos por esta figura.

6   BIBLIOGRAFÍA

- Bauman Duane. Opitz Eva, “Measurement of conservation attitudes and behaviors: trends in southern California”, Conserv93, AWWA, 1993

- Brandon Thomas, IWES   “Water Distribution Systems”,  IWES Institution of Water Engineers and Scientists, England, 1984

- CICM  “Reglamento de construcción del Distrito Federal” Cd-rom, Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C,, 1993

- CPNH, “Anexo 3 usos del agua, del Plan Nacional Hidráulico”,  Comisión del Plan Nacional Hidráulico, SARH, 1981

- CNA “Norma Oficial Mexicana NOM-005-CNA-1996, Fluxómetros - Especificaciones y métodos de prueba”, Comisión Nacional del Agua, 1996

- CNA, “Datos Básicos”, libro V 1ª sección del “manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Normas Técnicas,  México, 1994

- CNA, "Norma técnica para el cálculo de la demanda de agua potable, CNA-NT-I-HA-003",  Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Normas Técnicas, 1998

- Gobierno del Estado de Jalisco “Reglamento de construcción para Puerto Vallarta, Jal.”, http://vallarta.gob.mx/ayuntamiento/servicios/construc.html, 1997

- Howe Charles, Linaweaver F. “The impact of price on residential water demand and its relation to system design and price structure” Water Resources Research, Vol. 3 No 1, 1967

- Merlo, G. “Statistics for Water demand forecasts” IWSA International Water Supply Association” Water Supply Aqua Vol 7 n 2/3, 1989

- Rothstein Eric “Water demand monitoring in Austin, Texas”, Journal de AWWA, octubre 1992

- Saavedra J.C., Cruz D. “Evolución de la calidad de los excusados de bajo consumo en México”, Seminario internacional sobre uso eficiente del agua, CNA, IWRA, IMTA, OPS, 1991

- Secretaría de Desarrollo Social, NOM-001-EDIF-1994 “Norma oficial mexicana sobre especificaciones y métodos de prueba para los inodoros de uso sanitario”, 1994.

- Secretaría de Desarrollo Social, NOM-002-EDIF-1993 “Norma oficial mexicana sobre especificaciones y métodos de prueba para válvulas de admisión y válvulas de descarga en tanques de inodoros”, 1994

-  Secretaría del Trabajo y Previsión Social, NOM-018-STPS-1993 “Requerimientos y características de los servicios de regaderas, vestidores y casilleros en los centros de trabajo”, 1993

- SEMARNAP “Proyecto de NOM-008-CNA-1998, Regaderas para aseo corporal. Especificaciones y métodos de prueba” Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Diario Oficial de la Federación, 21 de septiembre de 1998

- Weber Jack “Forecasting demand and measuring price elasticity”, Journal de AWWA, mayo 1989

Varios otros términos (e.g.  tarifa, validación, gasto máximo diario, gasto pico, consumo promedio mensual, consumo mínimo nocturno, distrito hidrométrico, etc.) pueden consultase la norma técnica CNA-NT-I-HA-003 para “ cálculo de la demanda de agua potable”, y en las explicaciones de sus anexos, así como en la diversa bibliografía aquí consignada

b	 En caso de optarse  por simplemente apoyarse en tablas y publicaciones genéricas (indirectas), y el supervisor así lo apruebe, se podrá pasar de aquí directamente al  paso 11 o al 12.

‡	  La clave anotada en la segunda columna de la tabla es únicamente para facilitar hacer referencia a la norma, al describir el método de trabajo empleado en algún estudio, o al establecer términos de referencia para un contrato.

£	  Precisión y confiabilidad respecto a las necesidades de datos para localidades o casos específicos. Por ello normalmente los métodos “indirectos” son poco recomendables.

W	 La existencia de alguna norma para muebles sanitarios no significa que esta se cumple universalmente. Existen casas o zonas antiguas, muy pobres o muy ricas, donde los consumos pueden no ajustarse a “reglamentos estándar modernos”..