CNA-NT-I-HA-003

NORMA TÉCNICA

CÁLCULO de la DEMANDA de AGUA POTABLE

GERENCIA de INGENIERÍA  BÁSICA y NORMAS TÉCNICAS

Diciembre 1998

CONTENIDO

1   INTRODUCCIÓN

2   OBJETIVO

3   CAMPO de APLICACIÓN

4    DEFINICIONES

5    PROCEDIMIENTO GENERAL

5.1  Visión general

5.2  Variantes en tipos de estudios

5.3  Catálogo de procedimientos, según datos y enfoques

5.4  Lineamientos para presentar un informe

5.5  Diagramas de flujo

6     BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

A    Fundamentos Técnicos

B   Importancia de las demandas y datos relacionados

C    Guías,  estadística e información de apoyo

D    Lineamientos para presentación  del  informe

1.- INTRODUCCIÓN

La CNA, como órgano normativo nacional en materia de agua, propone los siguientes lineamientos técnicos a fin de estandarizar criterios a usar al determinar el volumen de agua requerido para un servicio de conducción o distribución de agua potable.

Para determinar la demanda de agua deben considerarse factores, cualitativos y cuantitativos, entre los que están: tipo de ciudad; número de habitantes; distribución de la población por estrato socioeconómico; clima y sus variaciones en el año; existencia de alcantarillado; tipo de abastecimiento; calidad del agua. Así como los cambios, permanentes o temporales (elasticidades), del consumo respecto a factores como: tarifa de agua, presencia de medidores, presión en la red, tipo de jardines domésticos, uso de dispositivos ahorradores, eventos de sequías y programas de racionamiento, etc. En general la demanda está ligada a la “cultura del agua” prevaleciente en la localidad.

En el cálculo de la demanda de agua en zonas urbanas deberán considerarse las tendencias hacia: uso más eficiente, mejor gestión en los servicios de agua; y mayores desperdicios por deterioro o envejecimiento de las redes. Igualmente habrá que analizar la sensibilidad de las futuras demandas ante posibles cambios en las variables y valores propuestos (como densidad industrial, composición socioeconómica, tarifa promedio, etc.).

La “demanda de agua” no es sinónimo de consumo, suministro, o necesidad; suele ser mayor que el consumo, puesto que debe incluir las fugas en la red, los desperdicios y otros elementos de “sobre-consumo” (costumbres, equipos industriales o muebles sanitarios que demandan mayor volumen al esencial). Al calcular demandas futuras, se podrán considerar reducciones a las fugas y sobre-consumos, respecto al presente, pero deberán anotarse las argumentaciones pertinentes en el correspondiente informe. El cálculo de la demanda deberá enfocarse hacia una “demanda planeada”, considerando la evolución en aspectos de uso eficiente, administración de la demanda, y control de fugas.

El cálculo de demandas de agua se facilita al existir estadística local sobre consumos y fugas, sin embargo, a la fecha de elaborar esta norma, son escasas las publicaciones  mexicanas con información local, regional o nacional, a la que pueda recurrirse. Pero esta situación está cambiando; así que será obligación de quien haga un estudio de demandas de agua limpia, hacer las búsquedas pertinentes. En el anexo C.1 se abunda sobre el tema de apoyos, y se propone un orden de prioridad.

2.- OBJETIVO

Establecer procedimientos para determinar demandas de agua potable, presentes o futuras, útiles para operar y controlar servicios urbanos de agua, en función de: la amplitud del horizonte de planeación, el desglose y detalle necesario (periodos, usuarios, zonas), y la aplicación que tendrán los resultados.

3.- CAMPO de APLICACIÓN

El concepto de “demanda de agua” es complejo y variable, dado que depende del momento, tipo de aplicación y circunstancias para las que se quiere conocer. Cuantificar las demandas es esencial en infinidad de aplicaciones (políticas de operación, seguridad y vulnerabilidad, control de emergencias, estudios de fuentes. estudios tarifarios. factibilidad de ampliaciones, reglamentos de uso eficiente del agua. normas de  calidad del servicio, etc.).

Al referirse a demandas de agua es esencial acotar y especificar a cuales tipos de: instalación hidráulica, estudio, época o momento, y aplicación se refieren. La norma cubre diferentes modalidades de ellos, y en la sección 4 (definiciones), y en los cuadros de las secciones 5.2 y 5.3 se aclaran y ejemplifican los diferentes tipos de circunstancias y modelos.

Esta norma técnica está dirigida a: personal de organismos operadores de servicios urbanos de agua, consultores o proyectistas que den asistencia a organismos o instituciones relacionadas al agua y saneamiento; y en general a funcionarios o instituciones vinculadas a normatividad, planeación, construcción, operación, financiamiento o autorización de asuntos donde intervengan las capacidades de extracción, conducción, o almacenaje, para cualquier tipo de instalación urbana para agua.

La norma propone criterios y procedimientos para calcular demandas en ciudades de tamaño medio a grande (de 50 mil habitantes en adelante). Para localidades menores, algunas partes del procedimiento general podrán omitirse o simplificarse, haciendo referencia directa a las tablas y estadística de apoyo incluida en los anexos a esta norma. Es decir, el nivel de detalle esperado para una localidad pequeña puede ser menor al requerido para una metrópoli.

4.-  DEFINICIONES

Administración de la demanda.- Actividades (administrativas, normativas,  técnicas y de comunicación) para satisfacer a los usuarios, sin afectar las fuentes de suministro, y sin construir nuevas obras.

Demanda de agua potable.- Cantidad de agua requerida por una localidad, colonia, sector individual, o industria específica, para facilitar sus actividades (domésticas, comerciales, industriales, turísticas, etc.).

Consumo unitario de agua.- Cantidad de agua empleada o requerida por un usuario, mueble sanitario, o componente, al realizar determinada labor, función o proceso, y referida a un momento concreto,  y características específicas de operación hidráulica .

Control de fugas.- Conjunto de procedimientos y actividades tendientes a abatir el nivel de “agua no contabilizada”.

Elasticidad en la demanda.- Medida de la alteración en la cantidad demandada de un producto  (agua), cuando cambia algun parámetro de influencia (como ingreso familiar, precio unitario del producto,  clima, etc.).

Políticas y estrategias sectoriales.- Conjunto de lineamientos, objetivos, propósitos y procedimientos, plasmados en planes y otra documentación oficial, que deben respetarse en los estudios de demandas de agua.

Tipos de instalaciones hidráulicas.- Ejemplos: redes o tramos individuales de tuberías, conducciones, equipos electromecánicos, fuentes de abastecimiento, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, cárcamos de rebombeo, bombas o pozos de extracción, o similares.

Tipos el estudios.- Ejemplos: planes hidráulicos y proyectos o diseños de: expansión, rehabilitación, reemplazo, renovación, revisión, dimensionamiento, simulación, etc.

Tipos de demandas respecto al tiempo.- Ejemplos: demanda instantánea máxima histórica, máxima horaria promedio en temporada de estiaje, mínima nocturna en la semana, máxima diaria en época de lluvias o de vacaciones, promedio anual a mediano plazo, promedio anual a largo plazo, etc.

Tipos de aplicaciones para cálculos demandas.- Ejemplos: revisión de políticas de operación de redes o acuíferos, análisis de seguridad y vulnerabilidad, criterios de control y abastecimiento ante situaciones de desastre o emergencia, estudios prospección de explotación de fuentes, estudios tarifarios, factibilidad para autorizar nuevos desarrollos, colonias o industrias en la localidad, evaluación de políticas y estrategias para uso eficiente del agua, legislación sobre restricciones al consumo o a las descargas, o sobre obligaciones de calidad del servicio.

Uso eficiente del agua.- Empleo correcto del agua disponible, conforme a cierto nivel tecnológico.

Variación de la demanda.-  Fluctuación de la demanda durante un periodo de tiempo, por cambios atribuibles a hábitos cotidianos, días de asueto, actividades laborales, e influencias climáticas.

5.- PROCEDIMIENTO GENERAL

5.1 Visión general

Existen variantes al método de trabajo para determinar la demanda de agua de una localidad. El procedimiento apropiado dependerá del tipo de obra o proyecto a realizar, de su horizonte de planeación, de la cantidad y confiabilidad de la información disponible, del desglose o detalle deseado en los resultados, y del presupuesto y tiempo para hacer el estudio.

El programa de trabajo depende de una serie de circunstancias y decisiones, resumidas en los diagramas de flujo de la sección 5.5. La norma señala diferentes variantes y alternativas de procedimientos, junto con los requisitos generales que debe cumplir un estudio de demandas de agua para un centro urbano.

En general se puede considerar la siguiente fórmula para determinar la demanda que ocurre en cierto periodo de tiempo:                   Dpt =   Ff + Ct

donde (todas las cifras estarían en las mismas unidades volumétricas y referidas al mismo periodo de tiempo y zona geográfica):

Ct  = Cdr + Cdm + Cdp + Cc + Ci + Cp + Ce  + Ca

| y Dpt | demanda en determinado periodo de tiempo |
| --- | --- |
| Ff | fugas físicas (roturas, dislocamientos) y pérdidas (derrames, derroches, evaporación, etc.) que ocurren |
| Ct | consumo total |
| Cdr | consumo doméstico residencial |
| Cdm | consumo doméstico clase media |
| Cdp | consumo doméstico clase pobre (se puede desglosar en clase popular y clase marginal) |
| Cc | consumo comercial y servicios |
| Ci | consumo industrial (si se prefiere, pueden manejarse separados los tipos de industrias) |
| Cp | consumo para usos públicos (parques, fuentes, lavado de calles o tanques de almacenamiento, desazolve de alcantarillado, etc.) |
| Ce | consumo contra incendio |
| Ca | consumo agrícola, ganadero, avícola (huertos o granjas familiares) surtidas por el servicio público de agua. |

La fórmula anterior es aplicable a cualquier periodo de tiempo (demanda media anual, demanda máxima horaria, etc.),  y a cualquier subdivisión geográfica de la ciudad, pero hay que ser cuidadoso para emplear los datos, de consumos o fugas, apropiados al tiempo y zona.

5.2   Variantes en tipos de estudios

La siguiente tabla representa algunas variantes del tipo y finalidad de un estudio de demandas. Tiene dos propósitos:

a) Facilitar al responsable de elaborar un estudio de demandas, la descripción de su problema y la finalidad de su trabajo, al poder hacer referencia a esta norma y a las claves anotadas para cada variante de estudio, con lo que se simplificará la descripción, y a la vez será más precisa.

b) Facilitar la integración y explicación de algunas recomendaciones,  específicas para ciertas combinaciones de datos, restricciones, o características del estudio o de la localidad (notas asociadas a cada caso en la tabla, así como en los procedimientos propuestos en la sección 5.3).

| Restricciones o condiciones (actuales y futuras) | ALTERNATIVAS o VARIANTES |
| --- | --- |
| a) Horizonte de planeación | a.1) demanda del pasado reciente, en la actualidad, o futuro inmediato. A menos que sea un estudio muy detallado, no es necesario considerar variaciones (elasticidades) en los consumos unitarios, en cambio los datos de: población por tipos de usuarios, niveles fugas de agua, y distribución geográfica deben ser muy precisos. La época del año para el que se hace el análisis (para datos de partida y datos finales) es de mucha importancia. |
|  | a.2) corto (menos de 5 años) |
|  | a.3) mediano (de 5 a 10 años) |
|  | a.4) largo (entre 10 y 25 años) Los cambios en hábitos y tecnología juegan un papel importante, para los consumos unitarios propuestos. No deben usarse los niveles de consumo actuales. |
|  | a.5) gran visión (mayor a 25 años) |
| b) Desglose para la | b.1) solo demanda media anual. Dependiendo de otros factores y de la información disponible, quizá sea aplicable el procedimiento D-MA-1 de tabla en sección 5.3. |
| demanda | b.2) por clase socioeconómica (desgloses en clases alta, media, baja, marginal) |
|  | b.3) por zonas de la ciudad |
|  | b.4) por épocas del año. Dependiendo de otros factores e información disponible, puede usarse el procedimiento D-Emax-1 de tabla en sección 5.3. Es fundamental conocer el tipo de obra o proyecto, ya que el periodo de demandas crítico puede ser, por ejemplo: la época de estiaje, una fuerte sequía, o la temporada vacacional. Al disponer de estadísticas propias de la localidad, algunos valores unitarios característicos para ese periodo crítico, podrán determinarse directamente (lo que es mejor que aplicar “coeficientes de variación” a una “demanda promedio anual”) |
|  | b.5) desglose por horas del día. Indispensable tener curvas de comportamiento característico de la demanda en distintas temporadas del año (aforos continuos por periodos mínimos de 72 horas), y conocer a que reglas de operación corresponden, como bombeo directo a la red, llenado de tanques de regulación, etc. |
|  | b.6) combinaciones de los anteriores (simultáneamente hacer desgloses en varios aspectos). |
| c) Disponibilidad de | c.1) no hay información local. Emplear, con criterio y cuidado, los datos sugeridos en las tablas 16 a la 21 de la ref. CNA Datos básicos, 1994, (pg. 53 a 55). O alguna otra estadística bibliográfica confiable, apropiada a la localidad. |
| estadísticas de | c.2) existe pero es incompleta o de baja confiabilidad. Hacer muestreos, para completar la estadística, o en su defecto (si toma demasiado tiempo o no hay presupuesto para realizarlas), comparar la estadística disponible contra las tablas referidas en la nota c.1, y tomar decisiones consecuentes. |
| consumo locales | c.3) únicamente hay estadística de grandes consumidores (industrias, hospitales, clubes deportivos, etc.). Determinar que porcentaje representa el agua demandada por los “grandes consumidores medidos” respecto del volumen total suministrado. Si el porcentaje es mayor al 40 o 50% y no se prevén cambios importantes en la participación de ese grupo respecto a las demandas futuras (es decir si la demanda total crece, ellos también crecerán), usar las estadísticas directas para ese sector, y estadísticas indirectas (ver anexos a esta norma) para el resto de los sectores de demanda. |
|  | c.4) si hay, completa y confiable (registros de mediciones a consumidores por largo tiempo y para diferentes clases socioeconómicas) |
|  | c.5) existe estadística de localidades parecidas, publicada por instituciones municipales, estatales, federales o asociaciones profesionales reconocidas (ver “métodos indirectos” en “norma de determinación de consumos unitarios”) Cuando existen datos concretos de localidades análogas; o al menos recomendaciones o promedios regionales publicados por alguna institución reconocida nacionalmente; se podrán usar tales datos, a falta de otros específicos para la localidad en consideración. Se deberán emplear las estadísticas más completas y actualizadas.. |
|  | c.6) existen estadísticas de organismos internacionales o asociaciones de usuarios en otros países. Se puede emplear la información únicamente como referencia de comparación y argumentación para plantear hipótesis de evolución en la demanda. Mas nunca como sustitución, pues lo normal es que existan estadísticas nacionales, regionales o locales equivalentes. |
| d) Densidad de consumidores | d.1) ciudad “típica”, con tomas mayoritariamente domésticas (mas del 80 % del consumo es para viviendas) |
| no domésticos | d.2) ciudad turística o estudiantil (sujeta a temporadas altas y bajas) |
| o población flotante | d.3) ciudad muy industrial o administrativa. Analizar posibilidad de disponer de sistemas duales de abastecimiento (un sistema con agua “cruda”, sin filtrar o clorar, o con agua de reuso) para algunas industrias, para abatir la demanda. Si, además, se cumple la condición c.3 (hay estadística de grandes consumidores) será mas directo y claro este análisis. |
|  | d.4) ciudad fronteriza o con fuerte población flotante, o ciclos inestables o de alta variación |
| e) Finalidad del | e.1) rehabilitación o diseño de conducciones |
| estudio | e.2) revisión de capacidad de fuentes de captación o de equipos de extracción |
|  | e.3) diseño o revisión de tanques de regulación Necesario obtener la demanda máxima diaria o estacional y los horarios de extracción y de envío (rebombeo) al tanque. |
|  | e.4) revisión de redes de distribución de agua o políticas de operación a las mismas. Necesario obtener la demanda máxima horaria, y con ella revisar las tuberías y equipos. |
|  | e.5) riesgos de estancamiento de agua en tuberías (puntos muertos), deterioro de características de potabilidad y niveles de cloro (simulación de calidad del agua en la red). Necesario determinar la demanda media en la época de menor demanda (quizá en época de lluvias o de frío, o temporada baja de turismo), o la demanda en el día de menor consumo en el año. |
|  | e.6) prevención o control de formación de bacterias o incrustaciones en las tuberías, para programar rutinas de mantenimiento o instalaciones de autolimpieza. Similar a caso e.5. Además, para la época de mayor demanda, considerar posibles usos del agua en lavado o tratamiento de tuberías en la red (generadas por las rutinas de mantenimiento). |
| f) Marco legal | f.1) existen normas que previenen o prohiben conexiones de agua potable para usos de riego, avícola, o ganadero. Excluir de la fórmula (sección 5.1) ese tipo de demandas cuando hay tal marco legal y vigilancia para su cumplimiento. |
|  | f.2) estricta normatividad para la prevención y seguridad contra incendios y hay especificaciones relativas a instalaciones hidráulicas públicas y privadas. Indispensable incluir ese tipo de demandas en la fórmula de la sección 5.1. |
|  | f.3) se permite tener pozos propios las industrias, fraccionamientos, hoteles, etc. |
|  | f.4) existe un consejo de cuenca que vela también por intereses de usuarios no urbanos (piscicultura, agricultura, etc.). Considerar posibles límites al crecimiento de demandas urbanas, por la alta competencia y derechos de otros sectores. |
| g) Tipos de viviendas | g.1) la mayoría de las casas tienen algún jardín. Si se combina con la condición h.1, es muy importante considerar las demandas debidas a riego de jardines o similares, especialmente en épocas de estiaje. Deben evaluarse las tendencias al uso de sistemas duales de abastecimiento (uno de agua potable y otro de agua de menor calidad o de agua tratada). En jardines y prados públicos analizar tendencias en técnica de Xeriscape (cambio a empleo de vegetación del desierto). |
|  | g.2) alta incidencia de huertos o granjas familiares o comunitarios Similar a nota para caso g.1 |
|  | g.3) construcciones antiguas, con poca presencia de dispositivos de bajo consumo en instalaciones hidro-sanitarias. |
|  | g.4) pocas casas cuentan con jardín |
|  | g.5) alto uso de madera como material de construcción (paredes, techos), susceptibles a incendio Considerarse consumos para control de incendios, y capacidad de reserva en tanques de almacenamiento. Igualmente la existencia de líneas de alta presión. Sin tuberías independientes, posiblemente habrá más porcentaje de agua perdida por fugas, a causa de la alta presión de operación normal. |
|  | g.6) alta presencia de tinacos y cisternas Los tinacos abaten los picos en la demanda (variaciones horarias), siempre y cuando no existan tandeos, que por el contrario aumenten tales picos. Por ser contrarios al calidad del servicio posiblemente exista tendencia a eliminar tinacos y cisternas. Las cisternas pueden propiciar las fugas no visibles. |
|  | g.7) ausencia o imposibilidad de alcantarillado convencional La falta de alcantarillado seguramente generará consumos unitarios menores que en el caso opuesto. |
|  | g.8) presencia de letrinas secas (composta), almacenamiento de agua de lluvia, reuso de aguas. La aceptación y uso de tecnologías apropiadas para cuidar el medio ambiente a la larga generará consumos unitarios menores que los actuales. |
|  | g.9) inodoros (WC) por incineración o vacío, y alcantarillado por vacío o aire comprimido. Los inodoros y alcantarillados por incineración, vacío o aire a presión pueden incluso necesitar que sea muy reducida o nula la cantidad de agua manejada. El alcantarillado por vacío puede implicar reducciones significativos en la demanda de agua. |
| h) Clima | h.1) existe una época de sequía bien definida (lluvia media mensual menor a 5 mm). |
| ( lluvia, temperatura, viento, humedad, etc.) | h.2) clima extremoso. (variación de mas del 15 grados, ºC, en la temperatura media mensual, entre meses mas cálido y frío). Importante considerar los cambios estacionales en las costumbres de la población. Seguramente hay menos incidencia de uso de regaderas y otras instalaciones en temporada fría. Dependiendo del tipo de estudio, considerar demanda de agua para época fría o cálida. |
| i) Medición domiciliaria | i.1) baja densidad de cobertura en medición domiciliaria, o inexistencia de práctica de corte de servicio a morosos. Cualquiera de las dos situaciones contribuyen a que ocurran desperdicios en el consumo. Por lo que deberán considerarse mayores consumos unitarios que en los casos opuestos. |
| de consumos | I.2) alta cobertura en medición domiciliaria (se mide mas del 80% de los consumos, en volumen). Únicamente se esperarían demandas sin crecimiento o decrecientes, si la medición está acompañada de esquemas tarifarios que alienten al ahorro y penalicen el derroche. |
| k) Estructura tarifaria y | k.1) existen cobros por alcantarillado y por la concentración de contaminantes descargados al sistema. Es de esperarse una decreciente demanda de agua en la industria (mayor tendencia al reuso y ahorro de agua). |
| cargos al consumo | k.2) cargos en “bloque creciente” donde existen diferencias en la tarifa volumétrica del agua ($/m3) superiores al 20% entre un bloque y el siguiente. Con fuertes diferencias en precios no son de esperarse aumentos en el consumo medio de cada contratante, e incluso hay posibilidad de abatimientos en el mismo (el consumidor buscaría economizar agua, y con ello dinero). |
| l) Nivel de tecnificación | l.1) se emplean vactors (hidrojet) o similar para limpieza de atarjeas, o hay sectores con redes de alcantarillado por vacío Se pueden despreciar los consumos de agua para fines de limpieza de coladeras y redes de alcantarillado. Ver notas para caso g.9. |
| de los servicios | l.2) los servicios contra incendios disponen de carros pipas y bombas, que los hacen independientes de la red municipal de agua. Se puede eliminar los consumos contra incendio, al integrar la demanda total urbana. |
| urbanos locales. | I.3) hay pruebas hidrostáticas rutinarias a la red de atarjeas. Pueden ser de consideración los volúmenes de agua empleados, quizá mayores que los de incendio. |
| m) Calidad del servicio de | m.1) servicio continuo (24 horas) en toda la ciudad, con presiones superiores a 1,5 bars (15 metros columna de agua) Si además la potabilidad del agua está garantizada y existen buenos servicios de atención a usuarios, habrá posiblemente mayores consumos que en otras situaciones, pero el control de fugas será mejor. |
| agua | m.2) servicio tandeado (discontinuo) con suministros mayores a 12 horas diarias. |
|  | m.3) servicio irregular (aleatorio) o con suministros inferiores a 12 horas diarias; o presiones inferiores a 0,3 bars |
| n) Aspectos | n.1) tendencia creciente a usar lavadoras de ropa y de trastes. |
| culturales, | n.2) cambios en la frecuencia y duración para bañarse |
| costumbristas y de actitud de la sociedad | n.3) desconfianza en la potabilidad del agua y/o compra de agua embotellada Posiblemente el consumo será mayor cuando hay desconfianza. Pudiera reflejarse en desperdicios al hervir el agua, mayor lavado de utensilios de cocina o ropa, y menor respeto y cuidado para con los servicios de agua. La “administración de la demanda” será mas difícil de realizar (poca elasticidad a cambios en tarifa a causa de la menor voluntad de pago). |
|  | n.4) hay creciente exigencia de calidad en los materiales y dispositivos hidro-santarios |
|  | n.5) hay cambio voluntario hacia dispositivos ahorradores de agua (regaderas, inodoros, aspersores de riego) |
|  | n.6) disminución en tamaño de jardines por fragmentación de lotes y redensificación urbana Puede llevar a demandas decrecientes en los usos domiciliarios del agua, para riego exterior. |
|  | n.7) automatización de riegos de jardines Contribuye a aminorar la demanda para usos externos, que en algunos sitios puede ser incluso la demanda mas fuerte (mayor que la de usos internos). |
| x) Otros | (describir otros casos especiales no incluidos aquí) |

5.3  Catálogo de procedimientos, según datos y enfoques

El siguiente cuadro señala el método para calcular la demanda, dadas ciertas combinaciones de datos, limitantes, y resultados buscados. Contiene casos relativamente sencillos, que simplifican  situaciones reales más complejas. Por ejemplo será difícil encontrar ciudades con medición completa y confiable en todo el año, o sitios donde permanecerán siempre las mismas costumbres y consumos unitarios.

Para el caso de localidades pequeñas, sin estadística propia de consumos o de fugas, podrán usarse datos de referencias y bibliografía (ver nota para caso c.1 en sección 5.2). Pero esa opción no debe emplearse para poblaciones grandes, donde se requiera un estudio de demandas formal y detallado (el nivel deseado deberá especificarse en los términos de referencia del trabajo).

Para casos más complejos (datos incompletos o de baja confiabilidad, desgloses por zonas de la ciudad, gastos máximos o mínimos, cambios en comportamientos y elasticidades, etc.) no se proponen métodos directos, ya que el procedimiento correcto dependerá de las características particulares, sin embargo lo sugerido en esta norma, en sus anexos  y en la bibliografía de apoyo, será de utilidad.

| Procedimiento | Para obtener | Combinación de enfoques, datos y características | Paso | QUE HACER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-MA-1 | Demanda media | Hay macromedición confiable y completa de todas las fuentes. | 1º | Dotación media actual = dividir volumen anual suministrado entre población servida |
|  | anual, sin desgloses | Dato confiable de población actual. | 2º | Determinar población futura (norma CNA-NT-I-HA-001) que tendrá servicio de agua. |
|  |  | Sin cambios en consumos a futuro (elasticidades = 0) | 3º | Demanda media futura = multiplicar resultado de paso 1º por población de paso 2º |
| D-Md-1 | Demanda media diaria, sin desgloses | igual que en DMA-1 | 1º | Dividir resultado del 3º paso de D-MA-1 entre 365 (o 366 si fue año bisiesto) |
| D-Emax-1 | Demanda promedio | Igual que en D-MA-1 | 1º | Sumar suministros en los meses (1 o 2) de mayor demanda (época de vacaciones, época de sequía, etc.) |
|  | en época critica máxima, |  | 2º | Dividir el volumen anterior entre el numero de meses y la población servida (considerando población flotante) |
|  | sin desgloses |  | 3º | determinar población futura (norma CNA-NT-I-HA-001), incluyendo población flotante |
|  | (ver inciso b.4 en tabla 5.2) |  | 4º | Demanda futura en época critica = multiplicar resultado de paso 2º por población de paso 3º |
| D-Emin-1 | Demanda promedio en época de menor consumo, sin desglose | Igual que en D-MA-1 | 1º al 4º | Similar a D-Emax-1, pero en lugar de usar meses de mas demanda, usar 1 o 2 meses de menor demanda (temporada de lluvias, época de vacaciones en ciudades estudiantiles, temporada baja en sitios turísticos, etc.). |
| D-MA-2 | Demanda media anual, | Hay macromedición confiable y completa de | 1º | Volúmenes perdidos = volumen anual suministrado - Volumen anual micromedido |
|  | con desglose por clases | todas las fuentes. | 2º | Consumo medio en clase baja aplicar norma CNA-NT-I-HA-002 |
|  | socioeconómicas | Hay micromedición confiable y completa en | 3º | Misma norma CNA-NT-I-HA-002 para demás clases socioeconómicas y otros usuarios (no viviendas). |
|  |  | todas las colonias, (en todos los estratos). | 4º | Proyecciones de población a futuro, con desglose por clases socioeconómicas. Usar norma CNA-NT-I-HA-001 |
|  |  | Sin cambios en los consumos a futuro | 5º | Proyecciones de empresas industriales, comerciales, etc. (usar amplia visión de planeación - imaginación -, planes de desarrollo, o proyectar la misma densidad actual hacia el futuro) |
|  |  | (elasticidades nulas), ni en los niveles de fugas | 6º | Consumo futuro de clase baja = consumo unitario (paso 2º) multiplicado por población futura de clase baja (paso 4º) |
|  |  |  | 7º | Consumo futuro para otras clase socioeconómicas y otros tipos de usuarios, similar a paso 6º |
|  |  |  | 8º | Sumar todos los consumos individuales esperados a futuro. |
|  |  |  | 9º | Proyectar mismo porcentaje de fugas actual hacia el futuro, considerando el volumen consumido obtenido en el paso 8º |
|  |  |  | 10º | Sumar consumos mas fugas para obtener la demanda anual futura |
| D-MA-3 | Demanda media anual, | Igual que en D-MA-2, excepto que haya | 1º a 5º | Igual que en D-MA-2 |
|  | con desglose por clases socioeconómicas | cambios en consumos unitarios o en niveles de fugas (considerando alguna evolución) | 6º a 9º | Parecido que en D-MA-2, pero aplicar factores de elasticidad o metas de comportamiento esperado, para cada consumo unitario o niveles de fugas. |
|  |  |  | 10º | Sumar consumos mas fugas para obtener la demanda anual futura |

5.4   Lineamientos para presentar un informe

Unidades de medida para expresar la demanda.- Las demandas de  agua representan el volumen necesario respecto a una unidad de tiempo. Ese tiempo puede ser corto o largo, y por ello la unidad de tiempo usada debe reflejar el periodo a que se refiere. Similarmente deben emplearse unidades volumétricas acordes a la magnitud del valor, para que pueda expresarse mediante un corto número de dígitos enteros y decimales (e.g. hm3 /año, m3/día, m3/minuto, l/s). Mas detalles en anexo D.1.

Tablas y gráficas.- El informe debe mostrar los datos, las hipótesis, el procedimiento seguido y los resultados de cálculo, por lo que deberá incluir las tablas y gráficas que mejor los describan. Entre otras, se deberán mostrar: la composición de la demanda según los diferentes usos o usuarios (por ejemplo un diagrama tipo “rebanadas de pastel”), la evolución de consumos unitarios entre la época actual y el horizonte de planeación (graficar años contra demandas por tipo de uso), y la memoria de cálculo de demandas en diferentes momentos futuros, y para distintos tipos de usuarios. En el anexo D.2 se sugieren algunos modelos.

Contenido y estructura del informe.- Cuando se haya contratado un estudio exclusivo sobre demandas, o se desee hacer un anexo especifico para este tema,  se sugiere un contenido con estos conceptos: Descripción general. Objetivo. Horizonte y desglose para el estudio. Fuentes, calidad y tipo de información disponible y necesaria. Crecimiento poblacional. Consumos unitarios y evolución. Resumen y recomendaciones finales. En el anexo D.3 se abunda sobre el tema de contenido y estructura del informe.

Revisión de congruencia con planes de desarrollo.- Las demandas resultantes, para cada momento o sitio, deben revisarse confrontándolas contra los planes de desarrollo local. En caso de diferencias en los datos y suposiciones de partida (población, consumos unitarios, etc.) deberán hacerse la aclaraciones pertinentes. También debe revisarse contra el potencial de las fuentes, la capacidad de explotación, la capacidad de distribución, o contra las características de cualquier otro elemento (tubo, cárcamo, etc.) que pueda ser afectado por la demanda calculada. Conviene discutir sobre la conveniencia de un proceso iterativo, o de negociación, entre las demandas y la capacidad de los elementos restrictivos (que limitan la posibilidad de satisfacer la demanda). Ver anexo D.4.

5.5  Diagramas de flujo

El calculo de  demandas de agua puede tener muy distintos enfoques y  aplicaciones, por lo que el procedimiento apropiado dependerá de: el tipo de proyecto, el horizonte de planeación, la disponibilidad de información, el desglose para los resultados, y los recursos disponibles.  Se ha resaltado la diversidad de procedimientos en las tablas de las secciones 5.2 y 5.3; y ahora, para facilitar la comprensión de la norma, se incluyen las dos figuras siguientes:

Descripción de pasos para diagrama de flujo 5.5.1

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Establecer: objetivo, alcance, aplicación, horizonte y desglose para el estudio |
| 2 | Obtener datos generales, actuales, de la localidad (población, estratos socioeconómicos, tasas de crecimiento, población flotante, clima y variaciones en el año, tipo de viviendas, tarifas, micromedicion, cantidad de industrias,comercios, escuelas, etc.) |
| 2’ | Evolución y proyecciones a futuro de grupo de datos 2 |
| 3 | Obtener datos de consumos unitarios (por clase socieconómica, tipo de industria o comercio, por calidad del servicio como potabilidad, presión o continuidad ) |
| 3’ | Evolución y proyecciones a futuro de grupo de datos 3 |
| 4 | Obtener datos de demandas y operación actual (macromedición, fugas, derrames, estado de la red, zonas de presión, sectorización, continuidad, calidad servicio, etc.) |
| 4’ | Evolución y proyecciones a futuro de grupo de datos 4 |
| 5 | Influencias de factores en el comportamiento (temporal o semipermanentemente): elasticidades y coeficientes de variación. (tarifas, micrmedicion, presión, lluvias, sequías, continuidad, calidad servicio, etc.) |
| 5’ | Evolución y proyecciones a futuro de grupo de datos 5 |
| 6 | Cálculo de componentes de consumo o pérdida (según época, estrato, zona, factores de influencia, etc.) |
| 7 | Integración (suma) de la demanda (ver anexo D.2) |
| 8 | Informe final, con análisis de sensibilidad |

Descripción de PREGUNTAS (decisiones) y pasos para diagrama de flujo 5.5.2

| Decisión | Descripción |
| --- | --- |
| A1 | ¿ hay estadística local actualizada, completa, confiable y representativa ? |
| A2 | ¿ localidad muy pequeña (menos de diez mil habitantes)? |
| A3 | ¿ hay presupuesto y tiempo suficiente ? (para investigaciones directas como:(indagaciones, levantamientos, encuestas, medición, monitoreo, muestreos, etc.) |
| B | ¿ hay estadística regional o de ciudades similares (completa, confiable y representativa) ? |
| C | ¿ hay bibliografía nacional (completa, confiable y representativa) ? |
| D | Obtener bibliografía internacional (afortunadamente en la actualidad siempre existe). Buscar la más completa, confiable y representativa |

6    BIBLIOGRAFÍA

Banco Mundial, (Yepes Guillermo, Dianderas Augusta )“Water & Wastewater utilities indicators, 2nd edition” Water and Sanitation Division, World Bank, Washington, USA, 1996

Bauman Duane. Opitz Eva, “Measurement of conservation attitudes and behaviors: trends in southern California”, Conserv93, AWWA, 1993

Brandon Thomas, IWES   “Water Distribution Systems”,  IWES Institution of Water Engineers and Scientists, England, 1984

CNA  “CNA-NT-HA-001 Norma técnica, relativa a métodos de proyección de población”,  Comisión Nacional del Agua, 1998

CNA   “CNA-NT-HA-002 Norma técnica sobre determinación de consumos unitarios de agua potable”, Comisión Nacional del Agua, 1998

CNA “Datos Básicos”, libro V 1ª sección del “manual de diseño de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Normas Técnicas,  México, 1994

CNA “Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento” Unidad de Programas Rurales y Participación Social, Comisión Nacional del Agua,, a diciembre de los años 1993 a 1997.

Hanke Steve, Boland John “Water requirements or water demands?”, Journal de AWWA, Noviembre 1971

Howe Charles, Linaweaver F. “The impact of price on residential water demand and its relation to system design and price structure” Water Resources Research, Vol. 3 No 1, 1967

IWSA (Suchomel P.) "International water statistics. Some conclusions", IWSA International water supply association, Aqua, Nº 1, 1986.

IWSA (Merlo, G.) “Statistics for Water demand forecasts” IWSA International Water Supply Association” Water Supply Aqua Vol 7 n 2/3, 1989

IWSA (Gundermann H.)  “Technical and economical aspects of water demand” International Water Supply Association, international report,, 1990

IWSA “International statistics for water supply”, International Water Supply Association, IWSA congress Madrid, Spain, 1997

Metzner Rudolph  “Demand forecasting: a model for San Francisco”, Journal de AWWA, febrero 1989

Rothstein Eric “Water demand monitoring in Austin, Texas”, Journal de AWWA, octubre 1992

SECOFI  “NOM-008-SCFI-1993. Norma oficial mexicana relativa al sistema general de unidades”, Secretaria de  Comercio y Fomento Industrial, 1993..

Weber Jack “Forecasting demand and measuring price elasticity”, Journal de AWWA, mayo 1989

Fórmula   Dpt  =   Dotrep  x  Pt      para encontrar la “demanda en determinado periodo de tiempo” (Dpt) se puede multiplicar una “dotación promedio representativa” (Dotrep, en unidades tales como m3/persona-año), por el total de habitantes esperado (Pt). Esa fórmula sólo debe usarse cuando se conoce de manera directa (mediciones locales de  demanda total, y la población)  la dotación equivalente, y no se esperan cambio substanciales para el futuro, en esa “dotación unitaria promedio” (que involucre fugas, aspectos de cultura de agua, estructura socioeconómica, densidad industrial, etc.).