EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.

SEGUNDA CONVENCION ANUAL

Agua el gran reto de México...

GUADALAJARA, JAL., del 20 al 22 de Agosto de 1997

TEMA:

OPERACION Y MANTENIMIENTO

Ponencia oresentada por:

Lic. Ismael Grijalva Palomino

Título:

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE UN ACUEDUCTO

INTRODUCCION.

La cobertura de las demandas de agua para uso potable en las grandes  ciudades ha requerido la construccion de grandes  acueductos  que en medida de la lejania de las fuentes seguras de abastecimiento implican la necesidad de la construccion de  una diversidad de obras que hacen que la operacion  de un acueducto requiera de una planeacion y programacion tan meticulosa que de ello dependera la eficiencia en los logros programados y en la consecucion de los objetivos planeados.

I.-	PROGRAMACION DE LA OPERACION DE UN ACUEDUCTO.

La programación de la operación de un acueducto depende basicamente de la demanda historica y de los incrementos de la población que se busque abastecer, para hacer la planeación general del abastecimiento anual se debera anlizar primeramente el potencial de los recursos acuiferos locales, la posibilidad de la reutilización de las agua residuales tratadas y solo aquellos recursos hidraulicos que no se puedan obtener economicamente en forma local deberán ser trasladados desde donde se encuentren.

Un aspecto muy importante a considerar es la posibilidad de captar y almacenar  aguas de lluvia ya sea en acuiferos o  en  de presas cuando  esto sea posible., La construcción de infraestructura para lograr lo anterior con pleno conocimiento de causa siempre sera redituable, lo que permite que esta infraestructura se pague a muy corto plazo.

Los incrementos en los costos de las tarifas eléctricas  principalmente en  la epoca de verano,  inducira a la conveniencia de construir  grandes  almacenamientos de agua,   ya que con las tarifas de verano los costos de producción  de agua  por el solo concepto de energia electrica se  duplican.

PUESTA EN OPERACION.

Para poner en operación un acueducto en forma general se debera  observar los siguientes pasos.

1.-	Verifique que el deposito (carcamo, canal, rio, lago etc) de donde extraera el agua tenga el nivel de proyecto.

2.-	Verifique que la Linea de conduccion este completamente llena,  de no ser asi proceda a llenarla con equipo de llenado a bajo gasto preferentemente a un gasto no mayor al 10% del de proyecto.

3.-	Verifique el voltaje de las tres fases.(el parametro de voltaje. Será según el proyecto.)

4.-	Verifique que todos los equipos auxiliares de lubricación y enfriamiento estan en orden.

5.-	Verifique que la válvula de seccionamiento en la succión  este completamente abierta.

6.-	Verifique el flujo de agua en los estoperos de las bombas y en general la lubricación y enfriamiento de bomba y motor.

7.-	Verifique que la válvula de seccionamiento de la descarga este en posicion totalmente abierta o de  acuerdo a las condiciones particulares de operación pudiera estar  ligeramente cerrada.

8.-	Efectue inspección remota a traves de sensores, transmisores  y receptores de datos   por medio de sistemas de transmision y adquisicion de datos , verificados por inspecciones visuales,auditivas y de tacto  en busca de anormalidades como:

-	Objetos extraños que obstruyan o puedan daÑar las partes rotatorias de las bombas.

-	Tornillería floja.

-	Elementos estaticos fuera de sitio.

-	Problemas de lubricación o enfriamiento.

-	Problemas de seguridad del personal y/o el equipo.

9.-	Si existe problemas o posibilidad de que la bomba al arranque proporcione un gasto mayor al de proyecto cierre parcialemente la válvula de seccionamiento ubicada en la descarga.

10.-	Verifique que no existan objetos extraÑos en el cárcamo de succión o canal de llamada que puedan daÑar las partes internas de los equipos de bombeo.

11.-	Verifique la limpieza de la regilllas.

12.-	Verifique las condiciones de presión en la succión y descarga del equipo.

13.-	Cierre el interruptor termomagnetico principal del equipo que se pondra en operación.

14.-	Cierre el interruptor termomagnetico del banco de capacitores que corresponda al equipo.

15.-	Posicione el amperimetro en cero.

16.-	Ponga el selector de posiciones en posición manual.

17.-	Una vez  cubiertos los pasos anteriores proceda al arranque del equipo segun los siguientes pasos:

a.-	Oprima el boton de arranque.

b.-	observe que el arrancador efectue los dos pasos (de tensión reducida a tension plena +/-   5 segundos).

c.-	Verifique  las condiciones de operación del equipo y que las corrientes de las tres sean similares.

d.-	Proceda a ajustar el gasto a maxima eficiencia para el sistema abriendo o cerrando la valvula de seccionamiento ubicada en la descarga del equipo.

e.-	Verifique la circulación por los estoperos de las bombas y que no existan ruidos ,ni vibraciones excesivas o alta temperatura.

f.-	Verifique la continuidad del gasto entre la entrada y  salida del sistema.

II.-	POLITICA GENERAL DEL MANTENIMIENTO

INTRODUCCION

La vida util de las instalaciones dependen primordialmente de la calidad con que fueron construidas  y del adecuado mantenimiento que se establezca y de su ejecucion eficiente y eficaz.

OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO

El objeto primordial del mantenimiento es lograr que las instalaciones operen a máxima eficiencia, con el mínimo de interrupciones y  al menor costo posible. Para lograr lo anterior se deberán programar e implementar acciones en busca de los siguientes objetivos:

1.-	Mantener el equipo e instalaciones en condiciones tales que su operación sea segura.

2.-	Mantener el equipo operando a máxima eficiencia en todo tiempo.

3.-	Reducir al mínimo las interrupciones durante la operación normal.

4.-	Reducir al mínimo el tiempo las interupciones.

5.-	Controlar los costos asociados a las actividades anteriormente indicadas.

6.-	Mantener un alto nivel  de eficiencia y eficacia en los trabajos ejecutados por el área de mantenimiento, mediante de la aplicación de las técnicas más adecuadas y actualizadas, estableciendo programas de capacitacion permanente del personal.

7.-	Formular y establecer programas de mantenimiento basado  en los datos estadísticos  observados según el tipo de instalación.

8.-	Formular y controlar un inventario de refacciones de repuesto  requeridas para llevar a cabo los mantenimientos.

9.-	Establecer políticas de mantenimiento de largo plazo.

10.-	Implantar políticas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

11.-	Observar los programas de mantenimiento de Dependencias o Empresas afines.

12.-	Sugerir y recomendar las modificaciones que con la experiencia de la operación se demuestre su conveniencia.

TIPOS DE MANTENIMIENTO

1.-	Mantenimiento correctivo

Es el tipo de mantenimiento mas antiguo y basicamente es operar el equipo o instalación hasta que ocurra la falla.  Este tipo de mantenimiento requiere poca planeación y todo el trabajo se hace en condiciones de emergencia, en el cual se hace un uso ineficiente de la mano de obra provoca excesivas interrupciones del servicio y en general es costoso para las empresas.

2.-	Mantenimiento preventivo

Este tipo de mantenimiento su objetivo es prever las interrupciones, dando mayor porcentaje del servicio prestado. Esto se logra a base de inspecciones periódicas y revisiones programadas del equipo y/o instalación. La implantación de estos programas reduce  la incidencia de reparaciones costosas y se incrementa la confiabilidad de los sistemas.

3.-	Mantenimiento predictivo

Este tipo de mantenimiento tiene como objetivo detectar con mayor oportunidad las fallas principalmente de equipos electromecánicos. La aplicación de este tipo de mantenimiento exige equipos y técnicas más sofisticadas de revisión y pruebas avanzadas para determinar con certeza en forma anticipada problemas de los equipos cuando estos están en operación, pudiendo dictaminar con estas pruebas si el equipo puede seguir operando aún sin "destapar".

El mantenimiento óptimo consiste en reducir el mantenimiento correctivo y hacer solamente el mantenimiento preventivo mínimo indispensable, apoyandose en el mantenimiento predictivo y en la información histórica de los requerimientos de mantenimiento.

Para lograr lo anterior los principales se requiere establecer las siguientes premisas.

a.-	Establecer los requisitos de mantenimiento de cada equipo y/o instalación.

b.-	Recolección, archivo y adecuación de los resultados obtenidos en inspecciones y pruebas.

c.-	En función de los puntos 1 y 2 determinar los programas óptimos  de mantenimiento.

d.-	Personal competente permanentemente capacitado para realizar las tareas. Tanto los operarios que ejecutan el mantenimiento como los que analizan y controlan  el mantenimiento.

ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO

Para establecer los requisitos de mantenimiento del equipo y/o instalación se deberán considerar tres principales criterios:

A).-	EL criterio Crítico contra no-Crítico, establece las condiciones de cada equipo con el proceso completo y las consecuencias de su falla en la operación del sistema. El equipo que provoque serias consecuencias en la operación del sistema, sea de seguridad,  o de continuidad del servicio es considerado Crítico, aquel equipo que su falla no tenga serias consecuencias sobre el sistema, es considerado No-Crítico.

B).-	El Críterio de Límites Permisibles, comprende establecer parámetros resultados de pruebas,  que deben indicar cuando el equipo se acerca a una condición límite y que su condición es peligrosa y una reparación o reposición se hace necesaria.

C).-	El criterio de Datos del Fabricante, en ocasiones proporciona  información sobre límites de vida esperada o sugiere intervalos de tiempo para mantener en condiciones de operación los equipos.

RECOLECCION , ANALISIS Y ARCHIVO DE RESULTADOS.

Con objeto de contar con un adecuado archivo de historiales de los equipos correctamente clasificados, donde se anote revisiones, tecnicas de pruebas perfectamente definidas, criterios normalizados, análisis de resultados obtenidos y confrontarlos con los anteriores para determinar correctamente las condiciones del equipo.

DETERMINACION DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

Con el conocimiento de las condiciones del equipo  y el establecimiento de los requisitos de mantenimiento, se integran los programas de mantenimiento de tipo predictivo, el equipo considerado crítico queda programado como mantenimiento preventivo y en función de la condición en que se encuentra, asi como los requisitos de mantenimiento que previamente han sido establecidos. El equipo que se considera no crítico, queda programado dentro del criterio de mantenimiento predictivo.

PERSONAL COMPETENTE  PARA LA REALIZACION Y ADMINISTRACION DEL MANTENIMIENTO.

Esta condición es  la más delicada, pues require una preparación y una conciencia de realizar correcta y eficientemente las tareas, tanto como el reporte de lo realizado y de las pruebas efecutadas, que facilitarán  posteriormente los análisis y la programación adecuada para el desarrrollo del mantenimiento predictivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL MANTENIMIENTO

El principal objetivo del mantenimiento consiste en la ejecución del trabajo de mantenimiento programado en función de la política general de mantenimiento basado en el mantenimiento predictivo.

La política general es reducir los costos e incrementar la confiabilidad de los sistemas realizando el trabajo preventivo verdaderamente necesario, llevando a cabo los procedimientos, pruebas y análisis técnicos con el fin de determinar la  verdadera condición del equipo y/o instalación. Como resultado de lo anterior lograremos una programación mas racional que finalmente reducirá los costos de trabajo correctivo.

Para lograr lo anterior se utilizan los medios siguientes:

-	Política general del mantenimiento

-	Teoría y tecnica del mantenimiento

-	Sistema de ordenes de mantenimiento

Para la evaluación de resultados se utilizan los siguientes indicadores:

INDICADOR			TENDENCIA A BUSCAR

1.- Índice T.P.U.	=	Reducir al mínimo

2.- Índice T.C.U.	=	Reducir al mínimo

3.- % T.R.		=	Lograr EL 100 %

4.- I.D.			=	Lograr la unidad

5.- C.I. 			=	Lograr  0.00

6.- Índice % T.C./T.P.	=	Observar comportamiento

Descripción de indicadores

1.-	Índice T.P.U. Este indicador  es la relación de los costos de trabajo preventivo dividido por el costo de la instalación mantenida.

Para minimizar su valor se requiere:

a.-	Comprender la política de mantenimiento para su mejor aplicación al trabajo.

b.-	Mejorar las técnicas y los medios de mantenimiento, utilizar eficientemente al personal, capacitar permanentemente al personal, contar con equipos de pruebas, ordenar la información de reportes e historiales.

c.-	Programar mejoras a instalaciones en tiempo disponible, cuando sea posible, formulando la O.T.  y O.R. correspondientes.

2.-	Índice  T.C.U.  Este indicador  es la relación de los costos de trabajo correctivo dividido por el costo de la instalación mantenida.

Para minimizar su valor se  sugiere:

a.-	Analizar cuidadosamente los reportes de pruebas , sus historiales que nos indicarán los reacondicionamientos o sustituciones necesarias.

3.-	% T.R. Este indicador es el porciento de trabajo realizado respecto al trabajo programado por O.M.(Ordenes de mantenimiento)

Para mejorar este indicador se sugiere:

a.-	Realizar completamente el programa de trabajo preventivo y solo se aumentará cuando sea impresindible.

4.-	I.D. Este valor es el indicador de desviación que resulta de dividir el cociente obtenido del costo de trabajo preventivo entre el porciento de trabajo realizado entre el cociente de obtenido del costo estimado entre el ciento por ciento del trabajo programado por O.M. , es decir:

I.D.	=		Costo T.P./%T.R.

Costo estimado/100% O.M.

Para lograr que este indicador  tienda a la unidad se sugiere:

a.-	Obtener la mayor coordinación entre el programa de trabajo y la formulación de la O.M. corrrespondiente observando la eficiencia y eficacia del personal, tiempo y materiales o refacciones asignados.

5.- 	C.I.   Este indicador  es la relación del número de O.M. con datos incorrectos entre el número de total de O.M. manejadas.

Para hacer  este indicador tienda a 0.00 se sugiere:

a.-	Se deberán tomar cargos de personal semanalmente, por medio del listado de pólizas de nómina, acumulandose a fin  de  mes y complementandose con el listado mensual para cargos de material.

El resultado correcto de los cargos por O.M. es responsabilidad del ingeniero de mantenimiento de la zona analizada.

6.-	Índice % T.C./T.P.    Este indicador es el porciento del cociente obtenido del costo del trabajo correctivo dividido entre el costo del trabajo preventivo.

Se deberá observar su comportamiento.

CARACTERISTICAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo el prevenir y detectar posibles fallas en los equipos antes que estas se presenten.

La aplicación de los programas de mantenimiento preventivo mejora los sistemas con las siguientes ventajas:

a.-	Mayor vida útil del equipo

b.-	Mejor eficiencia en la operación

c.-	Carga uniforme del trabjajo de mantenimiento

d.-	Reducción de los tiempos muertos

e.-	Menor costo de las reparaciones

f.-	Evita fallas mayores

g.-	Mayor seguridad para  equipo y  el personal

h.-	Mayor porcentaje de confiabilidad en el servicio

Para el desarrollo del mantenimiento preventivo es conveniente contar y tener pleno conocimiento  de:

a.-	Manuales de mantenimiento de cada uno de los equipos y/o instalación.

b.-	Programa de operación del sistema.

ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INSPECCION

Esta actividad considera la revisión del equipo con el objeto de detectar posibles fallas. Actualmente con el desarrollo de tecnologia digital se ha logrado un gran avance en la detección de problemas en los equipos ya que remotamente a través de sistemas de adquisicion y transmisión de datos el operador esta monitoreando todos los parámetros medibles estableciendo rangos en los cuales aparecen alarmas  y hasta disparos automáticos del equipo cuando la falla es repentina, o por el descuido del operador, adicional a esta inspección remota  el operador debe efectuar recorridos haciendo inspecciones visuales, audibles y de tacto. Los arranques y paros también deben ser observados ya que en ellos se presenta un mayor esfuerzo mecánico de los equipos.

Algunas inspecciones de rutina para diversos equipos principales y sus auxiliares son los siguientes:

BOMBAS

1.-	Verificar el prensa-estopas

2.-	Verificar el nivel de aceite en el tanque o grasera asi como también  la presión y gasto del lubricante y posibles fugas.

3.-	Verificar las vibraciones de la unidad en funcionamiento.

4.-	Verificar la limpieza general de la bomba y sus accesorios.

5.-	Verificar la presión del agua en la succión y en la descarga.

6.-	Verificar el sistema de lubricación, presión, gasto y temperatura de las chumaceras y posibles fugas del lubricante.

MOTOR

1.-	Verificar el sistema de enfriamiento, presión gasto y posibles fugas.

2.-	Verificar el sistema de lubricación, presión, gasto y temperatura de las chumaceras y posibles fugas del lubricante.

3.-	Verificar las vibraciones de la unidad

4.-	Verificar limpieza general del motor y accesorios.

VALVULA DE CONTROL DE ARRANQUE Y PARO

1.-	Verificar su apertura del 100 % si la unidad esta funcionando o su cierre al 0 % si la unidad esta fuera de servicio.

2.-	Verificar los niveles de líquido en los tanques del actuador de la valvula asi como las probables fugas de líquido.

3.-	Verificar la limpieza de la valvula y sus accesorios.

ARRANCADORES

1.-	Verificar el estado de los contactos

2.-	Verificar las conexiones y terminales

3.-	Verificar la operación de los relevadores de protección

4.-	Verificar la limpieza en general del arrancador

SERVICIO

Esta actividad contempla los trabajos necesarios apariencia de y funcionamiento del equipo y/o instalaciones.

a.-	Limpieza

b.-	Pintura

c.-	Lubricación

Estas actividades del servicio, como parte del mantenimiento preventivo se aplicarán a los equipos y sus accesorios, cuando se detecta la falla por inspección de rutina o por la inspección que se realice, cuando la unidad se encuentre en período de mantenimiento correctivo por recomendación del fabricante.

REPARACION

En esta actividad se agrupan los trabajos necesarios para la corrección  de fallas del equipo y/o de sus elementos constitutivos, instalaciones y servicios auxiliares.

Las reparaciones que se efectúen en los equipos, deberán realizarse respetando al máximo las recomendaciones que especifique el fabricante para cada caso.

CAMBIO

En esta actividad se contempla la sustitución de los elementos que han fallado y/o concluído su vida útil.

MODIFICACION

En esta actividad se consideran los trabajos necesarios para alterar el diseño y/o construcción original del equipo, con objeto de reducir o eliminar las fallas respectivas.

Un adecuado mantenimiento preventivo debe detectar las fallas repetitivas, identificando sus causas, parámetros básicos para poder llevar  a efecto una correcta  modificación.

Las frecuencias y períodos para efectuar las diferentes actividades del mantenimiento preventivo, están definidas en los manuales particulares de mantenimiento de cada equipo y del programa de mantenimiento del sistema.

El programa de mantenimiento será realizado por grupos, estando integrados éstos por el motor, bomba, valvula de control y sus respectivos sistemas auxiliares.

En el mantenimiento de cada grupo se deberán realizar las actividades de inspección, reparación y cambios , considerando para cada equipo o sistema las tolerancias, ajustes y recomendaciones de los fabricantes de los respectivos equipos de las plantas de bombeo, para reemplazo o modificación de los elementos de los equipos.

III.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El mantenimiento preventivo puede ser definido como la conservación planeada de instalaciones y equipo, producto de inspecciones periódicas que descubren condiciones defectuosas. Su finalidad es reducir al mínimo las interrupciones y una depreciación excesiva, resultante de negligencias. No debería permitirse que ninguna máquina o instalación llegase al punto de ruptura.

El mantenimiento preventivo debidamente dirigido es el instrumento de reducción de costos, que ahorra a la empresa dinero en conservación y operación.

En todo plan de mantenimiento preventivo se pueden introducir cuantos refinamientos se deseen. Analizando los extremos de tamaño de las plantas cuando ésta es pequeña  y la producción no es crítica, este tipo de mantenimiento puede constar de una inspección informal del equipo por parte del director de la planta, de acuerdo con un plan periódico.

Al otro extremo se encuentran algunas plantas que usan equipo de control automático que desconectan las máquinas después que ha producido una determinada cantidad de producto a fin de que puedan efectuarse actividades de mantenimiento necesarias; también hay empresas que utilizan computadoras para escribir las ordenes de trabajo requeridas. Independientemente del grado de refinamiento a que se quiera llegar, un programa de mantenimiento preventivo bien elaborado debe incluir.

a.-	Una inspección periódica de las instalaciones y equipo para descubrir situaciones que puedan originar fallas o una depreciación perjudicial.

b.-	El mantenimiento necesario para remediar esas situaciones antes de que lleguen a revestir gravedad.

Si se permite que el equipo  o instalaciones se deteriore, sea por un falso sentido de economía o  por  una producción muy presionada, es preciso trazar planes para elevar el nivel del equipo hasta un estandar mínimo de mantenimiento, antes de iniciar un programa de mantenimiento preventivo en regla , ya que es necesario llegar a una cierta condición de estabilidad para introducir técnicas de MP, de otro modo, la fuerza de mantenimiento estará muy ocupada reparando averías para que pueda llevar a cabo una inspección y mantenimiento bajo programa.

Una investigación del equipo puede llevar a la eliminación de ciertas piezas o unidades de valor marginal que de ordinario imponen una fuerte carga de trabajo al mantenimiento para conservarlas en estado de operación. Esta clase de maquinaria no podrá ser retenida si su reconstrucción o compostura resulta antieconómica.

Este examen puede revelar la necesidad de aumentar temporalmente la fuerza de trabajo con objeto de mejorar la condición de las maquinarias o instalaciones hasta un nivel aceptable, con anterioridad a la instalación de un MP. En este caso, no podrá cargarse el costo al programa de MP, ya que mas bien corresponden a un mantenimiento diferido,consecuente a un impropio en el pasado. El costo por tales reparaciones pretéritas se puede establecer por separado, a efecto de que la dirección general conozca su monto.

Una vez establecido el programa, el numero de trabajadores tendrá que ser inferior al que había cuando se inicio, como resultado de reparaciones mas económicas y menos paros. Por otra parte, el tiempo perdido en la producción disminuirá, con un apreciable ahorro en los costos.

INSTAURACION DE UN PROGRAMA DE MP.

Un rasgo esencial del MP es la acumulación de datos históricos de reparación de maquinaria y equipo general, la cual se efectúa en formas de solicitud de mantenimiento mediante captura de  datos estadísticos, o bien en tarjetas de registro histórico donde se asientan manualmente las reparaciones importantes.

Un estudio de las dificultades en el pasado dirá si es preciso o no un mantenimiento correctivo. También indicara la frecuencia con que habrán de efectuarse las inspecciones para reducir al mínimo las composturas, la información de referencia tendrá como fuente de origen cualquiera de las dos siguientes:

a.-	Revisión de las ordenes de trabajo de mantenimiento correspondiente a los últimos años, o antes.

b.-	Un análisis de los antecedentes del equipo, si es que existen.

REGISTROS DE REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

De las dos fuentes citadas, la que se lleva mas trabajo es la revisión de las órdenes de trabajo. Solo se recurrirá a ella cuando no se cuente con datos sobre las reparaciones realizadas. Dichas órdenes se clasificaran por numero o descripción del equipo, y por tipos de composturas, abarcando los dos últimos aÑos o mayor anterioridad.

La información obtenida se asentara en una hoja de registro, por numero y marca de maquina, incluyendo fecha y tipo de la reparación, así como una lista de las partes de repuesto usadas.

Un examen de este registro seÑalara las situaciones que están exigiendo excesivas intervenciones de reparación. Por ejemplo, en determinada planta esta clase de análisis podrá revelar que una maquina esta requiriendo la instalación de chumaceras cada diez semanas. Una investigación al respecto demuestra que hay una flecha fuera de alineación. Tan pronto como se corrige el defecto, desaparece la necesidad de la frecuente reposición de chumaceras. A esta clase de análisis y reparación se le conoce como mantenimiento correctivo.

Un estudio minucioso de la hoja de registro descubrirá situaciones de reiteración de intervenciones de mantenimiento.

Si, por ejemplo, el motor de una maquinaria a tenido que reemplazarse cada catorce meses por deficiencia del mismo, deberá establecerse cual es la causa (sobrecarga, suciedad o humedad excesivas, etcétera) y procederse a hacer inspecciones anuales para asegurar que no se repita el problema. Aseo, carga, presencia de humedad, temperatura, lubricación, etcétera, deberán ser revisadas a efecto de aplicar un remedio eficaz.

La otra posibilidad es recurrir, en lugar de la hoja de registro mencionada, a un examen de los registros de maquinaria, si es que se tiene. En el caso de que no los haya, deberán llevarse a medida que avance el programa de MP. Es de gran importancia que toda reparación y ajuste que revista alguna seriedad queden apuntados, a fin de que sea factible hacer una comparación y estudio detallado. Solo sabiendo lo que ha tenido lugar en el pasado se pueden efectuar estudios para el mejoramiento de las funciones y disminuir los costos de mantenimiento en el futuro.

Resulta ventajoso recopilar los datos físicos en una tarjeta y los de arreglos en otra, porque esto permite la reposición y archivo de la tarjeta con datos de reparación, cuando ha quedado enteramente ocupada por  las anotaciones.

La tarjeta de datos físicos estará en el archivo mientras dure la maquinaria a que se refiere. En el caso de que esta ultima fuera trasladada a otro lugar, se hará el asiento respectivo.

Si se dispone de equipo para el procesamiento de datos se pueden recopilar los costos de arreglo, el tiempo de paro y otros datos, y las tarjetas terminadas pueden utilizarse como registros de reparaciones y ajustes. En este caso habrá que preparar una clave en cifras para identificar los distintos tipos de composturas y ajustes. Un archivo permanente de los datos físicos concernientes a cada pieza de maquinaria es muy conveniente.

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO Y ORDENES DE TRABAJO

Para que un programa de MP pueda funcionar con eficacia necesita prepararse una solicitud de mantenimiento o una orden de trabajo que abarquen toda la tarea.

Con base en una orden así todas las composturas de alguna importancia se anotan en el registro de reparación de maquinaria y equipo. Sin una solicitud u orden de trabajo, no habría forma de conservar registros históricos. Por lo tanto,  se evitaran las ordenes verbales.

Si por alguna situación de urgencia hubiera se ordenara  así, se confirmaran por escrito posteriormente.

EXAMEN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DENTRO DEL M.P.

Toda unidad de maquinaria o equipo, dentro de una área determinada deberá ser revisado para precisar el trabajo que haya de realizarse para un preacondicionamiento, así como sus necesidades de lubricación sobre una base diaria, semanal mensual, trimestral, etcétera, incluyendo un calculo de la frecuencia con que habrán de realizarse reparaciones totales.

Seria muy apropiado contar con un rol ya preparado con las frecuencias de inspección para toda la maquinaria, pero no es posible elaborarlo porque el mismo tipo de maquina  puede necesitar una etapa distinta de revisión, según el lugar o fabrica en que se halle instalada y de las circunstancias de uso.

Un buen paso hacia la obtención de una lista de periodicidad de inspección básica es mantener comunicación con los fabricantes de la maquinaria de que se trate.

Si se busca la mayor cantidad de información, se leen con cuidado las instrucciones de los fabricantes, se examinan los registros del equipo y se toma en cuenta su empleo, será doble fijar la periodicidad de las inspecciones. Cuando el equipo es viejo o se le somete a un trabajo intenso, cuando existen determinadas exigencias de seguridad, contaminantes atmosféricos, etcétera, es probable que tenga que aumentar la frecuencia de las inspecciones. Si las circunstancias no son tan apremiantes, aquellas seran mas espaciadas.

El trabajo para establecer un MP, consiste en efectuar una revisión  en busca de necesidades de mantenimiento (preacondicionamiento, así como mantenimiento programado), preparar hojas de comprobación para las inspecciones, etcétera, deberá hacerse de una manera progresiva en varias áreas reducidas, que en conjunto abarcaran la instalación total.

FRECUENCIA DE LAS INSPECCIONES.

Son dos los sistemas que se practican al hacer las revisiones periódicas. La inspección general y la especializada.

Las inspecciones generales son efectuadas a las plantas pequeÑas, porque la administración es mas sencilla.

La inspección de toda la maquinaria existente o de una parte, se lleva a cabo una sola vez. El equipo base, mas los motores, engranes, accionamientos, controles, sistemas hidráulicos, etcétera, se revisan al mismo tiempo, de acuerdo con una lista comprobatoria elaborada con anticipación. Por lo común, esto lo realizara un inspector.

Aunque este puede llamar en su auxilio a uno o mas expertos que le ayuden en determinados aspectos del trabajo. Del mismo modo que la resistencia de una cadena se determina por su eslabón mas débil, el ciclo de inspección de una maquina se determinara por la porción que falle mas. Por ejemplo, si este es el caso de  la hidráulica de una maquina y la duración de aquella sin que se presenten dificultades, es de ocho meses, toda la maquina tendra que revisarse cada seis o siete meses, para reducir al mínimo el tiempo de paro, siempre que no pueda prolongarse el funcionamiento de la bomba.

La inspección especializada contiene un grado mas alto refinamiento que la general. Se emplea en las plantas grandes y ahorra inspecciones. Las partes de la maquinaria que dura mas no necesitan ser examinadas con la misma frecuencia que las que fallan mas seguido. Cuando son bastantes las maquinas atendidas por el MP se pueden lograr considerables economías en tiempo dedicado a revisiones, si las periodicidades utilizadas procuran beneficiarse del lapso de funcionamiento libre de problemas de cada una de las  partes del equipo, por ejemplo, un equipo de control puede requerir de una inspección cada dos meses, en tanto que los motores eléctricos de una unidad de equipo pueden solo necesitar una revisión anual.

La fijación de las frecuencias de verificación es asunto de experiencia. La tendencia en las primeras fases de un programa de MP es inspeccionar exageradamente, lo cual aumenta los costos mas de lo necesario. Sin embargo, en el caso de que dichas frecuencias no fuesen lo bastante reiteradas, las interrupciones por descomposturas, con el consiguiente gasto por paralización, podrían ser mas  costosas que lo ahorrado en inspecciones.

LA HOJA DE COMPROBACION DEL MP.

Uno de los medios principales de que se vale el MP es la hoja de comprobación o cotejo. Si el sistema establecido es el de inspección general, aquella contendrá todas las características de mayor importancia de la maquinaria que requieren revisión, por ejemplo, motores, controles, cajas de velocidades, bombas, impulsores, etcétera, especificando que es lo que se inspeccionara y buscara.

Si se recurre a la inspección especializada, la hoja o lista de cotejo debe ser mas detallada, haciendose mención en ella de los elementos básicos o subgrupos eléctricos, hidráulicos, mecánicos, etcétera. En la lista se aumentaran las partes principales de cada sistema y habrá espacio para registrar las situaciones examinadas y el tiempo probable que se empleara en su corrección, según el inspector que efectúe el examen. Un juego completo de listas será empleado por el inspector cada vez que se lleve a cabo una revisión.

Cuando hayan quedado llenas dichas formas, se entregan a la sección de control de mantenimiento, donde se expedirán las ordenes de taller para que se efectúen las reparaciones recomendadas. En la lista de cotejo se anotarán el numero de la orden de taller y el plazo asignado. La inspección formal patrocinada por la lista de cotejo de MP tiene las siguientes ventajas sobre una simple inspección informal realizada de una manera que pudiera llamarse desordenada:

a.-	Constituye un recordatorio para el inspector, impidiendo que se pasen por alto los detalles de importancia.

b.-	Sirve de registro para efectuar análisis periódicos.

c.-	Asegura que llevarse a cabo la inspección por distintas personas, será siempre uniforme y completa.

d.-	En ella hay espacio suficiente para observaciones relativas a un determinado punto de inspección, para que se ponga atención a cualquier avance del deterioro.

e.-	Es un documento que proporciona a control de mentenimiento o al sobrestante la base para hacer un análisis que determine el tipo de acción a emprender.

PROGRAMACION DEL MP

Una vez preparada una lista de comprobación o cotejo para cada pieza de equipo o instalación, el siguiente paso será elaborar un programa o itinerario, a efecto de asegurar que se llevan a cabo con oportunidad las inspecciones necesarias.

Las operaciones de inspección pueden ser estudiadas por un Ingeniero para determinar el tiempo que impliquen, o bien calcular los lapsos de inspección y verificarlos posteriormente por sobrestantes o personas acostumbradas a la especialidad de que se trate. La carga de trabajo básica expresada por la hoja de comprobación puede encajar en un programa que proporcione un flujo relativamente uniforme y parejo de inspecciones a lo largo del año, tomando en cuenta las variaciones y necesidades de temporada (vacaciones, cambio de modelo, etcétera).

Empezando con una carga de trabajo de inspección diaria como base, podrán ser programados los renglones de menores frecuencias hasta los de una vez al aÑo.

Las formas de cotejo mencionadas se clasifican en dos grupos. Las de periodicidad variable y las frecuencia fija.

Las de esta ultima son las que corresponden a inspección de edificios e instalaciones, ya que reconocen como base únicamente el tiempo. Las de periodicidad variable son las que ataÑen al equipo productor, ya que gran parte de este puede revisarse según su uso, el cual es proporcional al volumen de la producción.

PROGRAMACION ANUAL.

Si el programa de MP se efectúa en forma manual, es decir, sin recurrir al procedimiento electrónico de datos, sería conveniente preparar una tarjeta de programación para cada inspección y para cada unidad de equipo que se encuentre incluida en el plan.

Contando con las tarjetas, se procederá a preparar un recordatorio archivando para ello las tarjetas de acuerdo con el ciclo de revisión. Por tanto, las que correspondan a renglones que necesiten de una Inspección trimestral serán colocadas en el recordatorio a tres meses del que este en curso; las que la requieren cada cuatro meses se podrán a este termino del mes en curso, y así sucesivamente.

Con el fin de repartir el trabajo de inspección durante el mes, resultaría conveniente hacer una distribucción semanaria de las tarjetas de programacion en el recordatorio.

Las correspondientes al mes se repartirán de una manera uniforme entre las cuatro semanas del mes, a efecto de que cada semana tenga su propia y bien repartida carga de trabajo.

El sistema consistirá en sacar el grupo de tarjetas concerniente a una semana dada y con ellas se pasara a preparar el itinerario de inspección. Estas tarjetas no suelen usarse para revisiones cotidianas. Las instrucciones generales se expiden mediante hojas de comprobación para inspecciones, por una semana a la vez.

PROGRAMACION CON EQUIPO DE COMPUTO.

Cuando se emplea un medio electrónico para elaborar los programas, la informacion contenida en la tarjeta de programación de inspecciones se incluye en una memoria de computadora o en un archivo maestro de tarjetas de tabulación. Antes de la semana para la cual se va a hacer el programa se elaboraran los datos que competen a este con la misma información que aparace en las tarjetas de programación.

Preparar el programa de MP para una semana dada exige coordinación con el plan de producción. Cuando el equipo se encuentra bajo el peso de un plan de producción riguroso, con tres turnos de trabajo al dia, el tiempo de que se puede disponer para efectuar las inspecciones  es poco  o no existe.

Será pues, necesario establecer un momento en que sea viable detener el funcionamiento de la maquina o maquinas, con el mínimo de interferencia a la producción. Porque conviene recordar que el propósito principal de crear el MP es, precisamente, disminur lo mas que se pueda el tiempo de paro.

Hay que fijar un dia y momento definido para que el equipo sea susceptible de Inspección. Sin embargo, hay que aceptar cierta flexibilidad, ya que una producción rigurosa a la ocurrencia de emergencias pueden cambiar dicha disponibilidad. En el caso de que surgiese una situación así, habría que proceder a cambiar el dia u hora de la inspección.

Cuando el sistema de produccion trabaje solo uno o dos turnos diarios convendrá aprovechar el turno faltante para las inspecciones.

NECESIDADES DE LA ORGANIZACION

No es preciso recurrir a grandes cambios para ajustar el MP en la organización general de mantenimiento. Las revisiones de maquinaria y equipo se efectuaran por los mejores trabajadores calificados con que se cuente, como son técnicos, sobrestantes, mecánicos, etcétera. Al iniciar un programa de MP muchas empresas acostumbran realizar inspecciones con trabajadores procedentes de la fuerza de mantenimiento y que se ponen a las ordenes del coordinador de MP. Esta practica se continua hasta que el MP toma carta de naturalización en la actividad de la fabrica.

Cuando se trata de plantas chicas, los inspectores de MP informan directamente al superintendente de mantenimiento, por regla general. En las plantas grandes suele ser mas conveniente que haya un coordinador o administrador de MP que informe al Ingeniero de la Empresa y que sea el responsable de planear y programar todas las inspecciones de MP, reparaciones, composturas mayores y servicios. También corresponderá a ese funcionamiento expedir las ordenes de taller para su aprobación por el Ingeniero de fábrica o su representante autorizado.

Seleccionar a un inspector de MP es un aspecto importante de todo programa exitoso. En una forma ordinaria provienen de las filas de trabajadores calificados que laboran en el departamento de mantenimiento. Aun cuando un inspector no se encargara de llevar al cabo personalemnte tareas de reparación (a veces si hará algunos ajustes menores) conviene que sepa como hacerlas, ya que por ello estará mas capacitado para establecer su necesidad. Con su experiencia en descubrir fallas podrá diagnosticar con mayor acierto los problemas de las maquinas.

El personal ordinario de mantenimiento deberá encargarse de las reparaciones que las inspecciones hayan demostrado ser indispensables. Esto permitirá una asignación de trabajos ordenada y el establecimiento de un itinerario comparativamente uniforme para todo el personal.

En algunas empresas constituye una practica corriente el hacer que actúen como inspectores distintos trabajadores, a efecto de irlos mejorando en sus conocimientos y calificar su idoneidad. Esto presenta también la ventaja de la visión de los inspectores se mantengan fresca y renovada, al mismo tiempo que conserva su capacidad técnica.

Además, en caso de que falte algún inspector o que sea despedido, serán menos los problemas que se presenten para mantener en marcha el trabajo, que si se dependiera de unos cuantos inspectores permanentes. Por otra parte, es muy conveniente para los operarios mismos ser adiestrados para actuar como inspectores bien calificados.

DOTACION DE PERSONAL DE INSPECCION

El numero de inspectores tiene que ver con la frecuencia de las revisiones, el tamano de la planta y la cantidad de instalaciones y maquinas que haya que atender.

La relación del numero de inspectores de MP a la furza total de mantenimiento no tiene importancia. Pueden abarcar desde uno por cada dos trabajadores hasta uno por cada diez, dependiendo de la clase de empresa  y de su equipo, así como de si el inspector dedica todo su tiempo a su tarea o solo una parte.

Un procedimiento eficaz para determinar la dotación es cotejar la carga de trabajo con las normas. Si el departamento de mantenimiento utiliza un tiempo estándar para medir el desempeÑo, resulta facil extender ese sistema al trabajo repetitivo de las inspecciones.

Una vez que se haya establecido firmemente el programa, se aplicaran las normas al trabajo para indicar el monto de hora-hombre estándar que se requiera en tiempo  de Inspección. Con base en niveles esperados de desempeÑo, la determinación del numero de inspectores que efectúen la actividad con puntualidad y eficacia será cosa sencilla.

Cuando no hay normas, el número de inspectores se decidirá por aproximación, ajustándose a renglón seguido mediante observación del desempeÑo en el trabajo. Si este resultara adecuado y la tarea encomendada no se llevara a cabo en los tiempos previstos en el plan, querrá decir que probablemente son pocos los inspectores. Por lo demás si las revisiones se están haciendo de acuerdo con el programa y los inspectores trabajan con un gran desahogo, lo mas probable es que su numero es mayor del necesario.

REINSPECCIONES.

Los exámenes críticos, sean de actividades de servicio o de producción, se harán mediante reinspecciones. Esto se lleva a efecto mediante muestreos, a fin de asegurarse de que la primera inspección se efectúo correctamente. Las verificaciones de MP se realizaran por sobrestantes o por un coordinador calificado. Se empleará por sistema una lista de cotejo semejante a la de la primera  revisión. Completado el proceso comprobatorio, se pasara a comparar las dos listas. Si existiese alguna discrepancia, el primer inspector será readiestrado para que haga las cosas como debe ser, o se le destinara a otra clase de tarea para la que este mas preparado.

EJECUCION.

El costo de las inspecciones de MP será una pérdida de dinero a menos de que se remedien los problemas o deficiencias revelados por ellas.

En todo programa de MP la acción correctiva se iniciara con la preparación de una solicitud de mantenimiento o la orden de taller.

Al concluir su inspección, el encargado de ella, el coordinador de mantenimiento o el planeador expedirán la orden de trabajo respectivo.

NORMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

En este punto se clasifica el equipo de acuerdo al criterio de critico y no critico , se enumeran las actividades que constituyen el mantenimiento preventivo y la periodicidad de estas.

EQUIPO MECANICO

BOMBA CENTRíFUGA DE EJE VERTICAL

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección  de Rutina (I.R.)	Diario

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Anual

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Revisión de presaestopas y ajuste.

2.-	Revisión de presión en Descarga.

3.-	Revisión  de intensidad de corriente.

4.-	Revisión de vibraciones durante la operación.

5.-	Revisión de condiciones generales de operación.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	desmontaje total del equipo y limpieza de todas las partes (columna, cubreflecha, coples, colador,etc.).

2.-	Inspección de todos los elementos de fricción (chumaceras,flecha,bujes,etc.).

3.-	Cambio de sellos de aceite.

4.-	Revisión de impulsores y cambio si fuera necesario.

5.-	Revisión de tazones y cambio si fuera necesario.

6.-	Aplicación de pintura anticorrosiva a la columna  y cuerpo de tazones.

7.-	Revisión de las válvulas (compuertas y check) y reparación. si fuera necesario.

8.-	Armado ,montaje y prueba completa de funcionamiento de acuerdo a su diseño y características.

BOMBAS CENTRíFUGAS DE EJE HORIZONTAL.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion  de Rutina (I.R.)	Diario

Mantenimiento Ligero (M.L.)	Semestral

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Anual

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Revisión de prensaestopas y ajuste.

2.-	Revisión de presión de succión y descarga.

3.-	Revisión de intensidad de corriente.

4.-	Revisión de lubricación de baleros.

5.-	Revisión de vibraciones durante la operación.

6.-	Revisíon de las condiciones generales de operación.

b.-	Mantenimiento ligero.

1.-	Cambio de grasa de los baleros, sin desmontar, expulsando por presión de un inyector la grasa usada.

2.-	Alineación de la unidad motor-bomba y reajuste de los pernos de anclaje.

3.-	Revisión de prensaestopas y cambio de empaquetaduras si fuera necesario.

c.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Desmontaje completo de la bomba.

2.-	Lavado y limpieza completa de todas las partes.

3.-	Verificación del alineamiento y desgaste del eje y reparaciones o cambios si fuera necesario.

4.-	Verificación de impulsores, bushings, baleros y elementos sujetos al desgaste; reparación o cambio de las partes daÑadas si fuera necesario.

5.-	Montaje, alineamiento y prueba completa de la unidad.

6.-	Revisión de válvulas de entrada y salida, check y reparaciones si fuera necesario.

7.-	Verificacion de las condiciones técnicas del trabajo del equipo en relación con su diseÑo y características.

8.-	Aplicación de pintura anticorrosiva.

CLORADORES

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion  de Rutina (I.R.)	Diario

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Anual

a.-	Inpección de Rutina.

1.-	Verificar que no existan fugas de cloro.

2.-	Verificar presión de la bomba de cloración.

3.-	Verificar gasto de cloro.

4.-	Verificar gasto solucion clorada.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Revisión de unidad reguladora de vacio.

2.-	Revisión de estrangulador del inyector.

3.-	Limpieza del inyector.

4.-	revision del regulador  de vacio y válvula antirretorno.

5.-	Revisión y comprobación de funcionamiento de modulo de control.

GRUA VIAJERA.

Este equipo se considera no critico y su mantenimiento corresponde  a un criterio predictivo.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion  de Rutina (I.R.)	Mensual

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Semestral

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Inspeccionar que los ganchos del malacate giren libremente y asegurarse que la aldaba de seguridad este en su lugar para evitar que el estrobo se salga del gancho.

2.-	Revisar los frenos del malacate y carro, para obtener una mayor seguridad de maniobra.

3.-	Verificar que las poleas funcionen correctamente, asi como sus cojinetes. En caso necesario aplicar grasa o aceite.

4.-	Inspeccionar  los aditamentos de seguridad para prevenir un descarrilamiento y mantener la estabilidad del carro.

5.-	Revisar que las ruedas no presenten desgastes peligrosos. Si es necesario lubricar o en su defecto cambiarlas.

6.-	Revisar que los topes colocados en los extremos del carro y cabeceras esten solidamente fijos.

7.-	Inspeccionar el sistema de lubricación.

8.-	Asegurar que los circuitos de control y protección actúen correctamente.

9.-	Inspecionar que todas las conexiones de estructuras y motores esten solidamente conectadas a tierra.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Limpiar con trapo limpio, estopa y aire comprimido seco ; todos aquellos residuos de polvo, grasa y aceite que se encuentren en la grúa.

2.-	Engrasar y/o aceitar todos los rodamientos que lo requieran.

3.-	Limpiar con aire comprimido seco los tableros de control, asi como limpiar o lijar levemente los contactos de contactores y todo equipo de control que tenga residuos liberados en su operación .

4.-	Asegurarse que las conexiones de control esten bien fijas y en caso contrario sujetarlas correctamente, para evitar falsos contactos..

5.-	Probar que todos los accesorios de control y seguridad funcionen adecuadamente.

6.-	Comprobar que todos los mecanismos operen correctamente.

7.-	Aplicar pintura anticorrosiva en toda la grua y cabeceras de deslizamiento.

8.-	Probar la operación de todos los componentes para asegurar el correcto funcionamiento de la grúa.

VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion  de Rutina (I.R.)	Mensual

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Semestral

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Verificar que esten abiertas las válvulas de seccionamiento.

2.-	Verificar el funcionamiento de la válvula.

3.-	Identificar y corregir fugas de la valvula.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Desmontar y desensamblar la válvula.

2.-	Revisar :sellos, asientos, bujes, pernos, empaques, porta-empaques, juntas,etc, y cambio si fuese necesario.

3.-	Limpiar y engrasar asientos y sellos.

4.-	Limpiar las piezas a metal cercano al blanco y aplicar recubrimientos anticorrosivos epoxicos.

5.-	Ensamblar , montar y probar funcionamiento.

6.-	Verificar el estado fisico del flotador y repararlo en caso necesario.

7.-	Previa limpieza Aplique recubrimientos anticorrosivos epoxicos  interior  y exteriormente.

VALVULA DE ALIVIO DE PRESION.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion  de Rutina (I.R.)	Mensual

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Semestral

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Verificar que esten abiertas las válvulas de seccionamiento.

2.-	Verificar las lineas de presion y reguladores de la válvula esten en buenas condiciones.

3.-	Verificar funcionamiento de válvula.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Desmontar y desensamblar la válvula.

2.-	Revisar estado fisico  de diafragma, guias, empaques, sellos, juntas, etc, y cambio si fuese necesario.

3.-	Limpieza general.

4.-	Limpiar las piezas a grado metal cercano al blanco y aplicar recubrimientos anticorrosivos epoxicos.

5.-	Engrasar, ensamblar, montar.

6.-	Calibrar y probar funcionamiento de la solenoide y la válvula.

7.-	Previa limpieza Aplique recubrimientos anticorrosivos epoxicos  interior  y exteriormente.

VALVULAS DE COMPUERTA, RETENCION Y MARIPOSA.

Este equipo se considera no critico y su mantenimiento tiene una base predictiva.

LABOR	TIEMPO

Mantenimiento Completo(M.C.) 	Anual

a.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Desmontar y desensamblar la válvula.

2.-	Revisar :sellos, asientos, bujes, pernos, empaques, porta-empaques, juntas,etc, y cambio si fuese necesario.

3.-	Limpiar y engrasar asientos y sellos.

4.-	Limpiar las piezas a metal cercano al blanco y aplicar recubrimientos anticorrosivos epoxicos.

5.-	Revisión y lubricación de la caja de engranes del operador.

6.-	Ensamblar , montar y probar funcionamiento.

7.-	Previa limpieza Aplique recubrimientos anticorrosivos epoxicos  interior  y exteriormente.

8.-	Verficar funcionamiento de las valvulas de desfogue de la linea de conducción.

EQUIPO ELECTRICO

APARTARRAYOS

Este equipo se considera no critico y su mantenimiento tiene una base predictiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion de rutina (I.R.)	Trimestral

Mantenimiento Completo(M.C.)	2 - 4 AÑOS

a.-	Inspeccion de Rutina.

1.-	Inspeccionar visualmente que el apartarayos no presente grietas principalmente en la parte de porcelana.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Inspeccionar visualmente que el apartarayos no este roto o presente grietas principalmente en la parte de porcelana.

2.-	Revisar todas sus conexiones mecanicas y electricas, ajustándose si es necesario.

3.-	Verificar que la conexion a tierra sea adecuada.

4.-	Hacer una limpeza general.

CABLES DE POTENCIA

Este equipo se considera critico y su mantenimeinto tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Mantenimiento Ligero (M.L.)	1-3 AÑOS

Mantenimiento Completo (M.C.) 	3-5 AÑOS

a.-	Mantenimiento Ligero.

1.-	Resistencia de C.D. de aislamiento.

2.-	Absorción dieléctrica de C.D.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Resistencia C.D. del aislameinto.

2.-	Absorción dieléctrica de C.D.

3.-	Alto potencial de C.D. en pasos.

CAPACITORES  DE POTENCIA

Este equipo se considera  no critico y su mantenimiento tiene una base predictiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeccion de Rutina (I.R.)	Mensual

Mantenimiento Completo (M.C.)	anual

a.-	Inspeccion de Rutina.

1.-	Revisar que el equipo de conexion y descarga de los capacitores actúe  libremente.

2.-	Inspeccionar dispositivo de descarga rapida de los capacitores.

3.-	Inspeccionar conexiones de puesta a tierra de gabinete y terminales.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Limpiar polvo existente en gabinete, asi como en terminales.

2.-	Ajuste todas las conexiones macanicas y electricas para evitar falsos contactos.

3.-	Probar que el equipo de accionamiento opere correctamente.

4.-	Verificar que todas las conexiones de control sean adecuadas.

5.-	Hacer pruebas de comportamiento

CUCHILLAS DE SECCIONAMIENTO.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de Rutina (I.R.)	Trimestral

Mantenimiento Completo (M.C.)	Anual

a.-	Inspeccion de Rutina.

1.-	Inspecciónar que el seguro de no accionamiento funcione correctamente.

2.-	Revisar que el seccionamiento este solidamente conectado a tierra.

3.-	Verificar que el mecanismo de operación opere eficientemente, ya sea que se trate de un seccionador tipo horizontal o vertical.

b.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Limpiar el mecanismo de accionamiento de grasa y polvo.

2.-	Limpiar las partes de contacto eléctrico, con  estopa y lijar suavemente las mismas para eliminar los residuos producidos al cerrar y abrir el seccionador. En caso necesario cambiar las partes daÑadas o que muestren un deterioro avanzado.

3.-	Aplicar grasa y/o aceite al mecanismo de accionamiento.

4.-	Revisar todas las conexiones mecanicas y eléctricas para evitar falsos contactos.

5.-	Inspeccionar la conexión del seccionador con el sistema de tierras.

6.-	Comprobar que el mando manual o automatico funcione correctamente, asi como sus dispositivos de seÑalización.

7.-	Aplicar pintura anticorrosiva.

8.-	Probar que el seccionador opere correctamente.

INTERRUPTORES EN AIRE.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base critica.

LABOR	TIEMPO

Mantenimiento Ligero (M.L.)	Trimestral

Mantenimiento Cmpleto (M.C.)	Anual

a.-	mantenimiento Ligero.

1.-	Comprobar que el circuito de control funcione correctamente.

2.-	Revisar que los accesorios de las unidades polares esten fijos y atornillados.

3.-	Comprobar que las camaras de arqueo esten correctamente instaladas y fijas.

4.-	Inspeccionar que el mecanismo de cierre apertura accione libremente.

5.-	Ajustar correctamente la posición de los contactos antes de cada cierre.

6.-	Revisar el desgaste que sufran los contactos debido a las aperturas provocadas por corrientes de corto circuito en caso de deterioro elevado cambiarlos.

7.-	Inspeccionar que el resorte de cierre este cargado, segun el medio que se use.

8.-	Cierre y abra el interruptor varias veces eléctricamente con el voltaje nominal de control, para ver su correcto funcionamiento.

9.-	Ajustar el interruptor auxiliar de verificacion de cierre, en caso de que se haya desajustado.

10.-	Revisar que no haya partes rotas o agrietadas de las cámaras de arqueo, principalmente las partes de cerámica.

b.-	Mantenimiento completo.

1.-	Limpiar todos los mecanismos de accionamiento con aire comprimido y engrasar las partes que lo componen.

2.-	Secar con aire comprimido seco el interruptor para eliminar humedad y deterioros de sus accesorios.

3.-	Mantener libre de humedad las cámaras de arqueo, sobre todo las partes de cerámica.

4.-	Quitar cualquier residuo, mugre o productos del arco con una tela o mediante un lijado ligero.

5.-	Verificar las condiciones del núcleo móvil del solenoide.

6.-	Revisar que el motor que se encarga de cargar el resorte de cierre funcione correctamente.

7.-	Hacer pruebas de funcionamiento.

MOTORES ELECTRICOS DE INDUCCION DE EJE HORIZONTAL.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de Rutina (I.R.) 	Diario

Mantenimiento Completo (M.C.)	Semestral

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Inspecciónese los baleros y véase si su temperatura es o no excesiva.

2.-	Inspecciónese el nivel del aceite de los baleros, compruebe que el recipiente no presente fugas.

3.-	Inspecciónese el motor, en cuanto a temperaura de la carcaza y véase si se produce ruido anormal, si despide algún olor o presenta vibraciones excesivas.

4.-	Compruébese las condiciones de carga.

5.-	Compruébese  el voltaje, corriente y velocidad.

b.-	Mantenimiento completo.

1.-	Desmontaje completo del motor.

2.-	Lavado de los baleros, Inspección de los mismos y cambio si fuera necesario.

3.-	Cambio de aceite y/o grasa.

4.-	Inspección y limpieza del ventilador.

5.-	Limpieza de la parte interna del estator, usando aire comprimido seco y limpio.

6.-	Limpieza de las bobinas usando aire comprimido seco y limpio, en combinación con estopa o trapos limpios impregnados con solvente industrial, en caso de que tengan acumulación de aceite.

7.-	Barnizado de bobinas, a criterio del reparador, utilizando pistola pulverizadora y un barniz de secado al aire.

8.-	Inspeciónese las conexiones internas del motor.

9.-	Verifiquese la separación del entrehierro.

10.-	Aplicación de pintura anticorrosiva en las partes inerrnas y externas del motor sujetas a corrosión.

11.-	Armado, montaje y pruebas completas de funcionamiento.

MOTORES ELECTRICOS DE INDUCCION DE EJE VERTICAL.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de rutina	Diario

Mantenimiento Completo	Semestral

a.-	Inspección de rutina.

1.-	Inspeccionese los baleros y vease si su temperatura es o no excesiva.

2.-	Inspecciónese el nivel de aceite de los baleros, compruebe que el recipiente no presente fugas.

3.-	Inspecciónese el motor, en cuanto a temperatura de la carcaza y véase si se produce ruido anormal,  si despide algun olor o presenta vibraciones excesivas.

4.-	Inspección y ajuste del trinquete de no retroceso (si el proyecto indica que sea con trinquete)

5.-	Inspección y limpieza del ventilador.

6.-	Limpieza de la parte interna del estator usando aire comprimido seco y limpio.

7.-	Limpieza de las bobinas, usando aire comprimido seco y limpio en combinación con estopa o trapos limpios impregnados con solvente industrial si hay acumlación de aceite.

8.-	barnizado de bobinas a criterio del reparador, utilizando pistola pulverizadora y barniz de secado al aire.

9.-	Inspecciónese y reacondicionese las conexiones internas del motor.

10.-	Verifíquese la separación  del entrehierro.

11.-	Aplicación de pintura anticorrosiva en las partes internas y externas del motor sujetas a corrosión.

12.-	Armado, montaje y pruebas completas del funcionamiento .

MOTORES ELECTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de rutina (I.R.)	Diario

Mantenimiento Completo(M.C.)	Semestral

a.-	Inspección de rutina.

1.-	Inspeccionese los cojinetes , baleros o chumaceras y vease si su temperatura es o no excesiva.

2.-	Inspecciónese el motor, en cuanto a temperatura de la carcaza y véase si se produce ruido anormal,  si despide algun olor o presenta vibraciones excesivas.

3.-	Compruebe las condiciones de carga.

4.-	Verificar el voltaje de fuentes de exitación de C.A. como de C.D.

b.-	Mantenimiento completo.

1.-	Verificar que el mecanismo de conexión y desconexión de la corriente de excictación directa y alterna accione libremente.

2.-	Desensamblar completamente el motor.

3.-	Lavar los cojinetes, baleros o chumaceras inspeccionando los mismos y cambiarlos si fuese necesario.

4.-	Inspeccionar los anillos rosantes, escobillas, portaescobillas y si es necesario cambiarlas.

5,-	Cambiar el aceite y/o grasa de cojinetes o anillos rosantes.

6.-	Inspeccionar y limpiar el vantilador.

7.-	Limpiar la parte interna del estator, usando aire comprimido seco y limpio.

8.-	Limpiar las bobinas usando aire comprimido y seco.

9.-	Barnizar y secar las bobinas en caso necesario.

10.-	Efectuar prueba de resistencia de aislamiento.

11.-	Inspeccionar y reacondicionar las conexiones internas del motor.

12.-	Verificar la separación del entrehierro.

13.-	Aplicar pintura anticorrosiva en las partes internas y externas del motor sujetas a corrosión.

14.-	Armar, montar y probar el funcionamiento del motor.

SISTEMA DE ALUMBRADO Y CONTACTOS.

Este equipo se considera no critico y su mantenimiento tiene una base predictiva.

LABOR	TIEMPO

Mantto. Ligero (M.L.)	Trimestral

Mantto. Completo(M.C.)	Anual

a.-	Mantenieminto ligero.

1.-	Camibio de lamparas fundidas.

b.-	Mantenimiento completo .

1.-	Limpieza y fijación de base (anual)

2.-	Limpieza de difusores.

3.-	Revisar Físicamente el aislamiento de los calbes.

SISTEMA DE EMERGENCIA

Este equipo se considera no critico y su mantenimiento uan base predictiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de Rutina (I.R.) 	Diario

Mantenimeinto ligero (M.L.)	Semestral/250 horas.

Mantto.  Completo(M.C.)	anual /2000horas.

a.-	Inspeccion de rutina (Diario previo arranque del equipo)

1.-	Inspeccionar visualmente las bandas o mecanismos de transmision de potencia , mangueras y accesorios del motor, seÑales de fugas de combustible, aceite agua y aire. Haga las correcciones necesarias.

2.-	Revise que el nivel del aceite sea el adecuado.

3.-	Drene el agua del tanque de combustible y revise la alimentación del mismo antes de arrancar el motor.

4.-	Revise el indicador del filtro de aire. Cambie el filtro si el indicador opero.

5.-	Revise el nivel del agua/refrigerante en el radiador.

6.-	Revise las conexiones y mangueras del turboalimentador.

7.-	Cuado el motor arranque, observe la operación  del arrancador.

8.-	Observe la presion del aceite.

9.-	Observe el regimen de carga del alternador.

10.-	Observe la temperatura del motor.

11.-	Escuche por algun ruido anormal.

12.-	Observe la velocidad del motor y su funcionamiento.

13.-	Verificar funcionamiento del generador.

14.-	Verificar funcionamiento del equipo de trasferencia de energia de C.F.E. a energia del Sistema de Emergencia.

15.-	Verificar operación del cargador de los acumuladores

b.-	Mantenimiento Ligero.

1.-	Efectuar limpieza externa del radiador, limpiando las aletas de enfriameinto.

2.-	Cambio de aceite al motor y filtro.

3.-	Revise nivel de electrólito de acumuladores.

4.-	Lubrique el alternador.

5.-	Efectue la limpieza externa del motor , generador y transfer.

6.-	Verifique apriete de conexiones y tablillas.

7.-	Verifique operación de medidores.

c.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Cambie el filtro de combustible.

2.-	Engrase bomba y baleros.

3.-	Verififque tensión de bandas o acoplamiento.

4.-	Limpie intecambiador de calor del aceite.

5.-	Limpie interna y externamente el radiador.

6.-	Verifique operación del turboalimentador.

7.-	Verifique conexiones eléctricas.

8.-	Revise válvulas  de admision y escape.

9.-	Revise compresión y desgaste de cilindros.

10.- 	Revise inyectores y bombas de inyección.

11.-	Revise conexiones eléctricas del generador.

12.-	Revisar conexiones luces de indicación.

13.-	Revisión y limpieza del conjunto rectificador giratorio.

14.-	Verificar funcionamiento y ajuste de sensores de voltaje.

15.-	Limpieza externa e interna del transfer.

SISTEMA DE TIERRAS

Este equipo se sonsidera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Mantenimiento Ligero (M.L.)	1-3 AÑOS

Mantenimiento completo(M.C.)	3-5 AÑOS

a.-	Mantenimeinto ligero

1.-	Revision de conexiones

2.-	limpieza.

b.-	Mantenimiento completo.

1.-	Pruebas eléctricas

2.-	Revisión y limpieza.

3.-	Prueba general del sistema.

TABLEROS

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de Rutina (I.R.)	Mensual

Mantenimiento Ligero(M.L.)	Semestral

Mantenimieneto Completo(M.C.)	Anual

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Revision de aislamiento de cables.

2.-	Revision fisica de interruptores y zapatas.

b.- 	Mantenimiento Ligero.

1.-	Verifique interruptores, fusibles y lamparas de indicación.

2.-	Verifiacar apriete de tornilleria de tablillas y elementos del tablero.

3.-	Limpieza interna y externa del tablero.

c.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Limpieza externa e interna del tablero.

2.-	Efectuar prueba de de resistencia de aislamiento.

3.-	Revisión, limpieza o cambio de contactos del arrancador.

4.-	Revision de bobinas de arrancadores.

5.-	Verificación de tiempo y ajustes de relevadores.

6.-	Revisión o cambio de elementos termicos de arrancadores.

7.-	Inspección de del estado fisico de cables de fuerza y control .

8.-	Verificación de instrumentos de medición.

9.-	Verificación y limpieza de relevadores de control.

10.-	Comprobación de seÑalización visual y acustica de mandos.

11.-	Apriete de tablillas y elementos del tablero.

12.-	Comprobación del funcionamiento de mandos, bloqueos, estados y alarmas del tablero.

TRANSFORMADOR  DE POTENCIA

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de Rutina	Mensual

Mantenimiento Ligero(M.L.)	1-2  AÑOS

Mantenimiento Completo(M.C.)	3-4 AÑOS

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Revisar el nivel de aceite.

2.-	Revisar que no haya fugas de aceite.

3.-	Revisar accesorios.

4.-	Revisar estado fisico de los aisladores.

5.-	Revisar el estado fisico del transformador.

6.-	Numero de operaciones de taps.

b.-	Mantenimieno Ligero.

1.-	Pruebas eléctricas y quimicas de del aceite.

2.-	Revisión de del control y alambrado.

3.-	Limpieza general.

4.-	Pintura del transformador. (si es reequerida)

c.-	Mantenimiento Completo.

1.-	Pruebas eléctricas completas.

2.-	Revisión del control y alambrado.

3.-	Revision de accesorios.

4.-	Ajuste de indicadores.

5.-	Limpieza general.

6.-	Revisión interna del cambiador de taps.

7.-	Reacondicionamiento del aceite incluido el del tap.(cambiador de dervaciones)

d.-	Pruebas eléctricas y quimicas del aceite.

1.-	F.P. del aislamiento.

2.-	Corriente de exitación.

3.-	F.P. de boquillas y/o pruebas del collar caliente.

4.-	Resistencia de C.D.(corriente directa) del aislamiento.

5.-	RIgidez dieléctrica del aceite.

6.-	Resistividad del aceite.

7.-	Factor del potencia del aceite.

8.-	Numero de neutralizacion del  aceite.

9.-	Tension interfacial del aceite.

Los resultados deberán complementarse con las pruebas de aceptación de los transformadores o los recomendados por el fabricante.

e.-	Revision de fugas de aceite.

Inspección cuidadosa de válvulas, radiadores y juntas para localizar cualquier mínima fuga y reporte de inmediato.

El cambio de contactos de arqueo en transformadores con cambiadores de taps bajo carga se sujetara a:

1.-	Estado del contactor.

2.-	Resultado de pruebas eléctricas.

3.-	Numero de operaciones.

4.-	Período de tiempo (no mas de 5 aÑos).

f.-	Revisión de indicadores de temperatura  y reposición si es presiso.

g.-	Revisar bucholz y válvula indicadora de gasesde esta.

h.-	Que el nivel de aceite se mantenga a 25 grados centigrados.

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspección de Rutina (I.R.)	Trimestral

Manteniemiento Completo (M.C.)	1-3 AÑOS

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Revisar estado fisico.

b.-	Mantenimiento completo.

1.-	Pruebas eléctricas completas.

2.-	Revisión de alambrado y conexiones.

c.-	Pruebas eléctricas.

1.-	F.P. del aislamiento.

2.-	Resistencia de aislamiento.

3.-	Relación de transformación.

d.-	Revisión de alambrado y conexiones.

1.-	Deberá observar el aislamiento de los cables.

2.-	Que las conexiones esten fijas.

3.-	Ajuste de  tornilleria.

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE.

Este equipo se considera critico y su mantenimiento tiene una base preventiva.

LABOR	TIEMPO

Inspeción de Rutina(I.R.)	Trimestral

Mantenimiento Completo (M.C.)	1-3 AÑOS

a.-	Inspección de Rutina.

1.-	Rrevisar estado fisico.

b.-	Mantenimiento completo.

1.-	Pruebas eléctricas Completas.

2.-	Revisión de alambrado y conexiones.

c.-	Pruebas eléctricas.

1.-	F.P. Aislamiento.

2.-	Resistencia del aislamiento.

3.-	Polaridad y relación de transforamación.